## PRESUP AULAS LICITACION
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE AULAS Y DOS MÓDULOS DE BAÑO
DESCRIPCIÓN: | "CONSTRUCCIÓN DE NUEVE AULAS Y DOS MÓDULOS DE BAÑO", CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS, BAÑOS, ESCALERAS Y PASILLOS EN PLANTA BAJA (430.50 M2), Y 5 AULAS, Y PASILLOS EN PLANTA ALTA (430.50 M2), EN TOTAL 861,00 M2. DE CONSTRUCCION, LOS TRABAJOS CONTEMPLAN LAS FASES DE PRELIMINARES, CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA, ACABADOS, E INSTALACIONES, DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA., LA CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS Y CONTRA TRABES DE CONCRETO ARMADO, ESTRUCTURA CONFORMADA POR COLUMNAS, MUROS, TRABES, LOSA DE ENTREPISO, RAMPA PARA ESCALERA Y LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS. Y 21 CMS., APLANADO FINO Y ACABADO CON PINTURA VINÍLICA, FIRME DE CONCRETO TERMINADO CON LOSETA DE CERÁMICA ANTIDERRAPANTE, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS TERMINADAS CON TEJA MEDIA CAÑA, INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, VOZ Y DATOS, ELÉCTRICA, Y DE RED DE DATOS, CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" Y 2", CON CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM., BARANDAL METÁLICO TERMINADO CON PINTURA ANTICORROSIVA, MAMPARAS DE ALUMINIO BLANCO DE 2" EN BAÑOS, MUEBLES DE BAÑO, E ILUMINACIÓN FLUORESCENTE., SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, RED DE FIBRA ÓPTICA, RED DE AGUA POTABLE, DESCARGA DE DRENAJE Y ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO AL EDIFICIO., AL FINALIZAR EL PROYECTO SE TENDRÁ UNA OBRA FINAL Y FUNCIONAL.”
PARTIDAS |  |  |  |  | TOTAL
CUARTO DE MAQUINAS
| CAPITULO 01. CIMENTACION |  |  |  | 0
| CAPITULO 02. ESTRUCTURAS |  |  |  | 0
| CAPITULO 03. ALBAÑILERIA Y ACABADOS |  |  |  | 0
| CAPITULO 04. HERRERIA Y CANCELERIA |  |  |  | 0
CAPITULO 05. INSTALACIONES
| A) INSTALACION ELECTRICA, RED, Y HDMI |  |  |  | 0
| B) INSTALACION HIDROSANITARIA |  |  |  | 0
| CAPITULO 06. OBRA EXTERIOR |  |  |  | 0
|  |  | S U B T O T A L |  | 0
|  |  | 16 % I. V. A. |  | 0
|  |  | T O T A L |  | 0
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE NUEVE AULAS Y DOS MÓDULOS DE BAÑO
DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
UBICACIÓN: GUILLERMO ROJAS MIJANGOS S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COL. CIUDAD UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRÍO DÍAZ, OAX.
CATALOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | DESCRIPCION DE CONCEPTO | UNIDAD | P. U. | CANTIDAD | IMPORTE
CAP-01 | CAPITULO 01.-CIMENTACIÓN
1000 | LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA AREA DE EXCAVACION EN CAJON, Y AREA DE EXCAVACION EN CEPAS. | M2 |  | 584.97 | 0
1001 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO B, A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 1.00 MT. ACARREO DEL MATERIAL EN CAMION VOLTEO A 1KM. FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: TRASPALEOS, CARGA Y DESCARGA POR MEDIOS MECÁNICOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 |  | 467.98 | 0
1002 | EXCAVACIÓN EN CEPAS A 2,00 MT DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO "B", PROFUNDIDAD INDICADA EN OBRA, INCLUYE: AFINE DE TALUD, TRASPALEO, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION DENTRO DE LA OBRA POR LOS MEDIOS NECESARIOS. | M3 |  | 376.24 | 0
1003 | EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPAS EN TERRENO TIPO "B", PROFUNDIDAD INDICADA EN OBRA, INCLUYE: AFINE DE TALUD, TRASPALEO, RETIRO DE MATERIAL NO UTIL A 1 KM. FUERA DE LA OBRA. | M3 |  | 7.84 | 0
1004 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE; VACIADO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 |  | 192.62 | 0
1005 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=100KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE; VACIADO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 |  | 34.02 | 0
1006 | ACERO DE REFUERZO DIAM. #2 (ALAMBRON) FY=2530 KG/CM2 INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS NECESARIOS, SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO. | KG |  | 61.66 | 0
1007 | ACERO REFUERZO EN CIMENTACION DIAM. #3 FY=4200 KG/CM2, INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, Y SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG |  | 4226.95 | 0
1008 | ACERO REFUERZO EN CIMENTACION DIAM. #4 FY=4200 KG/CM2 INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, Y SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG |  | 590.74 | 0
1009 | ACERO REFUERZO EN CIMENTACION DIAM. #5 FY=4200 KG/CM2 INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, Y SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG |  | 2351.2 | 0
1010 | ACERO REFUERZO EN CIMENTACION DIAM. #6 FY=4200 KG/CM2 INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, Y SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG |  | 1374.98 | 0
1011 | CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A. ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 |  | 381.9 | 0
1012 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO DE 14+- 2 CMS., INCLUYE; COLOCADO, VIBRADO Y CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO (1 MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 6 M3) | M3 |  | 60.29 | 0
1013 | CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO DE 14+- 2 CMS., INCLUYE; COLOCADO, VIBRADO Y CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO (UNA MUESTRA DE DOS CILINDROS DE CADA 1.50 A 3.5 M3 DE CONCRETO). | M3 |  | 1.2 | 0
1014 | CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO DE 14+- 2 CMS., INCLUYE; COLOCADO, VIBRADO Y CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO (UNA MUESTRA DE DOS CILINDROS DE CADA 1.50 A 3.5 M3 DE CONCRETO). | M3 |  | 1.8 | 0
1015 | MURETE DE ENRASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO (TIPO PESADO) DE 12X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. | M2 |  | 24.87 | 0
1016 | CADENA DE DESPLANTE DE 14X25 CMS (CD1) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8", EST. DE 1/4" @ 20 CMS. INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMUN, COLADO Y VIBRADO, DESCIMBRADO, COLADO MONOLITICO PREFERENTEMENTE. | ML |  | 126.06 | 0
1017 | SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO EN CEPAS, CON BAILARINA Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, AL 90% DE SU P.V.S. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO, TRASPALEO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 |  | 550.26 | 0
| TOTAL DE CIMENTACIÓN |  |  |  | 0
CAP-02 | CAPITULO 02.- ESTRUCTURA
2000 | CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS (MC), CON TRIPLAY DE PINO DE 18 MM. ACABADO FINO, INCLUYE: REBABEO, RESANES, HABILITADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS, CEMENTO FLEXIBLE BASECOAT MARCA DUROCK, ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., TRABAJO TERMINADO, LISTO PARA RECIBIR SELLADOR Y PINTURA VINILICA. | M2 |  | 552.27 | 0
2001 | CIMBRA EN TRABES, CON TRIPLAY DE PINO DE 18 MM., ACABADO APARENTE Y LISO, INCLUYE: CHAFLANES U OCHAVOS, GOTEROS Y FRENTES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, REBABEO, RESANES, PASTA REDIMIX BLANCO, ANDAMIOS, Y ELEVACIONES HASTA 5.50 MTS., TRABAJO TERMINADO, LISTO PARA RECIBIR SELLADOR Y PINTURA VINILICA. | M2 |  | 531.82 | 0
2002 | CIMBRA PARA LOSAS DE ENTREPISO, AZOTEA Y RAMPAS, CON TRIPLAY DE PINO DE 18 MM., ACABADO APARENTE Y LISO, INCLUYE: CHAFLANES U OCHAVOS, GOTERO Y FRENTES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, REBABEO, RESANES, PASTA REDIMIX BLANCO, ELEVACIONES, TRABAJO TERMINADO, LISTO PARA RECIBIR SELLADOR Y PINTURA VINILICA. | M2 |  | 787.96 | 0
2003 | CIMBRA PARA LOSAS DOBLE ALTURA, CON TRIPLAY DE PINO DE 18 MM., ACABADO APARENTE Y LISO, INCLUYE: CHAFLANES U OCHAVOS, GOTERO Y FRENTES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, REBABEO, RESANES, PASTA REDIMIX BLANCO, ELEVACIONES, TRABAJO TERMINADO, LISTO PARA RECIBIR SELLADOR Y PINTURA VINILICA. | M2 |  | 85.43 | 0
2004 | ACERO DE REFUERZO DE # 2 (ALAMBRON) FY=2530 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS. SILLETAS, ESCUADRAS, Y DESPERDICIOS. PLANTA BAJA Y ALTA, ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT. | KG |  | 77.39 | 0
2005 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA, DIAM. #3 FY=4200 KG/CM2, INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, Y SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG |  | 13577.37 | 0
2006 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA, DIAM. # 4 FY=4200 KG/CM2, INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, Y SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG |  | 2994.3 | 0
2007 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA, DIAM. # 5 FY=4200 KG/CM2, INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, Y SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG |  | 7307.38 | 0
2008 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA, DIAM. # 6 FY=4200 KG/CM2, INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, Y SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG |  | 148.15 | 0
2009 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO DE 14+- 2 CMS., INCLUYE; COLOCADO, VIBRADO Y CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO (1 MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 6 M3) | M3 |  | 159.22 | 0
2010 | CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM EN ESTRUCTURA (COLUMNAS, MUROS, RAMPAS, LOSAS), T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO 14+- 2 CMS., INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO (UNA MUESTRA DE DOS CILINDROS DE CADA 1.50 A 3.5 M3 DE CONCRETO), ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT | M3 |  | 54.07 | 0
| TOTAL DE ESTRUCTURA |  |  |  | 0
CAP-03 | CAPITULO 03. ALBAÑILERIA Y ACABADOS
3000 | MURO COMUN DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR CON TABIQUE DE 5X14X28 CMS., A PLOMO, ASENTADO CON CEMENTO-MORTERO-ARENA, PROP. 1/2:1:4 1/2, EN PLANTA BAJA, ALTA, Y MUROS A DOBLE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 5.70 MTS., LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | M2 |  | 294.65 | 0
3001 | CASTILLOS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, TIPO K1 DE 15x20 CM. ARMADO CON 4 VARS Ø 3/8" Y EST. Ø 1/4", 6 A 10@ 20 CMS., EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: CRUCES DE VARILLAS, CIMBRADO COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.20 MT. | ML |  | 214.9 | 0
3002 | CASTILLOS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, TIPO K2 DE 15X25 CM. ARMADO CON 4 VARS Ø 3/8" Y EST. Ø 1/4", 6 A 10@ 20 CMS., EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: CRUCES DE VARILLAS, CIMBRADO COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.20 MT. | ML |  | 16.24 | 0
3003 | CADENA DE CONCRETO EN VENTANAS. DE 15X15 CMS, F'C=200 KG/CM2, CON 4 VAR. DE 3/8", EST. No 2, A 20 CMS., EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRADO COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MT. | ML |  | 79.25 | 0
3004 | CADENA DE CONCRETO INTERMEDIA F'C=200 KG/CM2, DE 15X20 CMS. SOBRE PUERTAS, VENTANAS Y EN MUROS CIEGOS AL CENTRO DE LA ALTURA TOTAL, ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No.2 @ 20 CMS. INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRADO COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9 MT. | ML |  | 67.95 | 0
3005 | CADENA DE CERRAMIENTO CC1, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 15X20 CMS. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4" 6 A 10 @ 20 CMS, EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMUN, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 7,50 MT. | ML |  | 133.39 | 0
3006 | APLANADO FINO EN MUROS DE TABIQUE Y CONCRETO, CON MEZCLA DE CEMENTO-CAL-ARENA, PROP. 1:1/4:4 A PLOMO Y REGLA, CON LLANA DE MADERA, EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: ANDAMIOS Y ELEVACIONES A UNA ALTURA DE 9.20 MT., REMATES, BOQUILLAS, RECORTE DE APLANADO PARA ZOCLO, PICADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO PARA MEJOR ADHERENCIA Y ADHITIVO PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON NUEVO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, TERMINADO LISO O RAYADO CON ESPONJA. | M2 |  | 766 | 0
3007 | APLANADO RUSTICO EN MUROS DE TABIQUE Y CONCRETO, PARA RECIBIR AZULEJO. CON MEZCLA DE CEMENTO-CAL-ARENA, PROP. 1:1/4:4 A PLOMO Y REGLA, CON LLANA DE MADERA, EN PLANTA BAJA, INCLUYE: ANDAMIOS Y ELEVACIONES, PICADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO PARA MEJOR ADHERENCIA Y ADHITIVO PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON NUEVO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | M2 |  | 76.57 | 0
3008 | ESCALONES DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2., DE 37 CMS. DE HUELLA, 17 CMS. DE PERALTE Y 1,93 MT. DE LARGO, ACABADO MARTELINADO, FORJADO DE NARIZ CON CIMBRA APARENTE DE 7X5 CMS., ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: FORJADO DE NARIZ DE LOSA DE ENTREPISO Y DESCANSO, VER DETALLE EN PLANOS. | PZA |  | 16 | 0
3009 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PASTA REDIMIX COLOR BLANCO EN PLAFONES INTERIORES, EXTERIORES (VOLADOS), Y TRABES INTERIORES, INCLUYE: RETIRO DE RESALTES O EXCESOS DE CONCRETO, RESANES, LIMPIEZA CON AGUA, MATERIAL, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIJADO, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION., ACABADO LISO, LISTO PARA RECIBIR PINTURA VINILICA. | M2 |  | 10 | 0
3010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CEMENTO FLEXIBLE BASECOAT MARCA DUROCK A UNA ALTURA DE 5 MTS APLICADA EN MUROS Y COLUMNAS DE CONCRETO, EN INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUYE: RETIRO DE RESALTES O EXCESOS DE CONCRETO, RESANES, LIMPIEZA CON AGUA, MATERIAL, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIJADO, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION., ACABADO LISO, LISTO PARA RECIBIR PINTURA VINILICA. | M2 |  | 10 | 0
3011 | ESTRADO EN PLANTA BAJA DE 6.70 X 1.40 MTS. DE ANCHO Y 0.20 MTS DE ALTURA, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, RELLENO Y COMPACTACION, MURETE DE TABIQUE DE CONCRETO (10X14X28) ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA PROP.: 1:4, RODAPIE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, DE 15X25 CMS. ARMADO CON 4 VAR. #3, Y ESTRIBOS DEL #. 2, @ 15 CMS. (DESARROLLO DE 1.40 MT.), VER DETALLE, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO COMUN Y DESCIMBRADO, FORJADO Y CIMBRADO DE NARIZ DE 7X10 CMS. ACABADO APARENTE, FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO RUSTICO PARA RECIBIR LOSETA. | PZAS |  | 4 | 0
3012 | ESTRADO EN PLANTA ALTA DE 6.70 X 1.40 MTS. DE ANCHO Y 0.20 MTS DE ALTURA, INCLUYE: RODAPIE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, DE 15X25 CMS. ARMADO CON 4 VAR. #3, Y ESTRIBOS DEL #. 2, @ 15 CMS. (DESARROLLO DE 1.40 MT.), VER DETALLE, RELLENO Y COMPACTACION, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRADO COMUN Y DESCIMBRADO, FORJADO Y CIMBRADO DE NARIZ DE 7X10 CMS. ACABADO APARENTE, FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, ACABADO RUSTICO PARA RECIBIR LOSETA. | PZAS |  | 5 | 0
3013 | FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10x10 DE 8 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION Y COMPACTACION ACABADO RAYADO A BROCHA EN LOSAS DE 3.06 X 2.00 MTS. JUNTA FRIAS ACAB. CON VOLTEADOR | M2 |  | 264.76 | 0
3014 | PISOS Y BANQUETAS DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10x10 DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION Y COMPACTACION ACABADO RAYADO A BROCHA EN LOSAS DE 3.06 X 2.00 MTS. JUNTA FRIAS ACABADAS CON VOLTEADOR. | M2 |  | 155.4 | 0
3015 | SOBRE FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10x10 DE 6 CM. DE ESPESOR, APLICACIÓN DE ADHESIVO PARA CONCRETO (FESTER) EN PLANTA ALTA, INCLUYE: FRONTERAS, ACABADO RAYADO A BROCHA, JUNTA FRIAS ACABADAS CON VOLTEADOR. | M2 |  | 81.83 | 0
3016 | JUNTA CONSTRUCTIVA CON CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 Y POLIESTIRENO DE 3/4" X 15 CMS. DE ANCHO, FIJADA A COLUMNA CON TAQUETES Y TORNILLOS DE FIJACION DE 1/4" A 60 CMS. EN 1 Y 2 NIVEl, INCLUYE: PRIMER PINTURA ESMALTE, COLOR INDICADO EN OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | ML |  | 260.07 | 0
3017 | CEJA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 30-35 X 12 CM. ARMADA CON 3 VAR. #3 BASTON DE 1/4" @ 30 CM. INCLUYE CIMBRA APARENTE | ML |  | 57.13 | 0
3018 | RODAPIE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, SECCION DE 15 X 20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DEL #3 Y BASTON DE 1.40 MTS. DE DESARROLLO #2 @ 20 CMS., FORJADO DE NARIZ, DE 10X10 CMS., INCLUYE: CIMBRA APARENTE, MATERIAL Y MANO DE OBRA | ML |  | 49.18 | 0
3019 | MURETE DE ENRASE DE 14 CMS. DE ESPESOR, EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO (TIPO PESADO) DE 10X14X28 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. | M2 |  | 11.46 | 0
3020 | FABRICACION DE MESETAS DE CONCRETO DE 2.00 X 0.60 MTS.,SOBRE MURETE DE LADRILLO, DE 0.60 X 0.90 MTS. DE ALTURA, PARA RECIBIR LAVABOS OVALINES, ARMADO CON VARILLAS DEL No. 3 @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, APLANADO RUSTICO, PARA RECIBIR AZULEJO, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, CHAFLANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, VER DETALLE EN PLANO ESTRUCTURAL | PZAS |  | 2 | 0
3021 | CHAFLAN DE CONCRETO DE 10X10 CMS., CON MEZCLA DE CEMENTO, ARENA, PROP.; 1:5, ACABADO FINO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, INCLUYE: ANDAMIOS, ELEVACIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | ML |  | 31.3 | 0
3022 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN FRIO, APLICACION DE SELLADOR TAPA POROS CON IMPERPRIM SL, 2 CAPAS DE MEMBRANA QUIMIFLEX Y 3 Ó LAS CAPAS NECESARIAS DE IMPERMEABILIZANTE EMULCOATL DE IMPERQUIMIA, ( 2da: CAPA DE MEMBRANA EN SENTIDO CONTRARIO DE LA 1a.), TERMINADA CON ARENA CERNIDA, LISTO PARA RECIBIR TEJA MEDIA CAÑA, INCLUYE; BARRIDO DEL AREA, TRASLAPES, CHAFLANES, MATERIAL, ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 7.00 MT., MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA DEL AREA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | M2 |  | 537.63 | 0
3023 | REGISTRO TIPO BANCA DE 60X60X80 CM. (MEDIDAS INTERIORES ) CON TABIQUE BLANCO TIPO PESADO 10X14X28CM DE 14 CM DE ESPESOR APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR FINO, CON TAPA DE 1.00 X 1.00 MT. DE CONCRETO F C=150 KG/CM2, ARMADO CON VARILLLAS DEL #3 A CADA 20 CMS. CAMA DE GRAVA. | PZAS |  | 1 | 0
3024 | REGISTRO SANITARIO 60 X 40 X 80 CM. (MEDIDAS INTERIORES) CON TABIQUE BLANCO TIPO PESADO DE 10 X 14 X 28 CM. DE 14 CMS. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, PISO CON MEDIA CAÑA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 8 CM. ACABADO PULIDO, APLANADO PULIDO INTERIOR Y ACABADO COMUN EN EXTERIOR, TAPA HECHA CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1"X1"X3/16, Y COLADA CON CONCRETO SIMPLE, ACABADO RAYADO, VER DETALLE EN PLANO DE ACABADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO | PZAS |  | 2 | 0
3025 | REGISTRO DE RED DE DATOS TIPO BANCA DE 60X40X80 CM. (MEDIDAS INTERIORES ) CON TABIQUE BLANCO TIPO PESADO 10X14X28CM DE 14 CM DE ESPESOR APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR FINO, CON TAPA DE 1.00 X 1.00 MT. DE CONCRETO F C=150 KG/CM2, ARMADO CON VARILLLAS DEL #3 A CADA 20 CMS. CAMA DE GRAVA. | PZAS |  | 1 | 0
3026 | REGISTRO HIDRAULICO DE 80 X 80 X 80 CM. (MEDIDAS INTERIORES) CON TABIQUE BLANCO TIPO PESADO DE 10 X 14 X 28 CM. DE 14 CMS. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, PISO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 8 CM. ACABADO PULIDO, APLANADO PULIDO INTERIOR Y ACABADO COMUN EN EXTERIOR, TAPA HECHA CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO, TIPO COMERCIAL, Y COLADA CON CONCRETO SIMPLE, ACABADO RAYADO, VER DETALLE EN PLANO DE ACABADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO | PZAS |  | 1 | 0
3027 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA BELLAGIO SAND 50X50 CMS. DE PRIMERA, MCA. INTERCERAMIC, COLOCADA CON CEMENTO-ARENA 1:4, SEPARACION CON CRUCETAS DE 5 MM., TERMINADA CON BOQUILLA CON SELLADOR COLOR GRAY SACO 10 KG, CORTES RECTOS Y A 45° Y DESPERDICIOS. LIMPIEZA DEL AREA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | M2 |  | 548.85 | 0
3028 | COLOCACION DE LOSETA INTERCERAMIC AQUARELLE NAPLES IVORY 40X40 DE PRIMERA CALIDAD EN BAÑOS, COLOCADA CON CEMENTO-ARENA 1:4, SEPARACION CON CRUCETAS DE 2 MM., TERMINADA CON BOQUILLA SIN ARENA WHITE PEARL INTERCERAMIC, CORTES RECTOS Y A 45° Y DESPERDICIOS. LIMPIEZA DEL AREA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | M2 |  | 48.09 | 0
3029 | COLOCACION DE AZULEJO DE PRIMERA CALIDAD AQUARELLE NAPLES IVORY 25X50, Y SIENNA BROWN 25X50, EN BAÑOS, ASENTADO CON ADHESIVO, EMBOQUILLADO, INCLUYE: MATERIAL, CORTES RECTOS Y A 45°, BOQUILLAS, REMATES, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | M2 |  | 108.56 | 0
3030 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA LAVABLE, VINIMEX MARCA COMEX, EN MUROS, COLUMNAS, PLAFONES Y TRABES INCLUYE: ANDAMIOS Y ELEVACIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | M2 |  | 2870.1 | 0
3031 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEJA DE BARRO DE 0.15X0.30 MTS EN AZOTEA, INLCUYE: CORTES ANDAMIOS, ACARREO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | M2 |  | 518.92 | 0
| TOTAL DE ALBAÑILERÍA Y ACABADOS. |  |  |  | 0
CAP-04 | CAPITULO 4.- HERRERÍA Y CANCELERIA
4000 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA TIPO CAPFCE (LISA) DE 2.50 X 1.00 MTS. EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE. MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2", CHAPA PHILLIPS No. MOD.525 M/C (CAPFCE) NAT. 4 BISAGRAS DE LIBRO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZAS |  | 11 | 0
4001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA (V1) DE 2.94X 1.40 M. EN PLANTA BAJA Y ALTA, DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" MCA. CUPRUM, DIVIDIDO EN 6 SECCIONES, 3 EN LA PARTE SUPERIOR Y 3 EN LA INFERIOR, LAS 2 SECCIONES CENTRALES SON CORREDIZAS, CON CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE; MANIJAS, HERRAJES, SELLADO INTERIOR Y EXTERIOR, SILICON, ACRILASTIC, FELPAS, FLETES, GASTOS DE TALLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZAS |  | 7 | 0
4002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA (V2) DE 1.94X 1.40 M. EN PLANTA BAJA Y ALTA, DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" MCA. CUPRUM, DIVIDIDO EN 4 SECCIONES, 2 EN LA PARTE SUPERIOR Y 2 EN LA INFERIOR, 2 SECCIONES SON CORREDIZAS, CON CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE; MANIJAS, HERRAJES, SELLADO INTERIOR Y EXTERIOR, SILICON, ACRILASTIC, FELPAS, FLETES, GASTOS DE TALLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZAS |  | 15 | 0
4003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA (V3) DE 2.94X 0.75 M. EN PLANTA BAJA Y ALTA, DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" MCA. CUPRUM, DIVIDIDO EN 3 SECCIONES, LA SECCION CENTRAL ES CORREDIZA, CON CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE; MANIJAS, HERRAJES, SELLADO INTERIOR Y EXTERIOR, SILICON, ACRILASTIC, FELPAS, FLETES, GASTOS DE TALLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZAS |  | 8 | 0
4004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA (V4) DE 1.94X 0.75 M. EN PLANTA BAJA Y ALTA, DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" MCA. CUPRUM, DIVIDIDO EN 2 SECCIONES, UNA SECCION ES CORREDIZA, CON CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE; MANIJAS, HERRAJES, SELLADO INTERIOR Y EXTERIOR, SILICON, ACRILASTIC, FELPAS, FLETES, GASTOS DE TALLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZAS |  | 8 | 0
4005 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA FIJA (V5) DE 0.97X 0.75 M. EN PLANTA BAJA Y ALTA, DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2" MCA. CUPRUM, CON CRISTAL FILTRASOL DE 6 MM. DE ESPESOR, INCLUYE; HERRAJES, SELLADO INTERIOR Y EXTERIOR, SILICON, ACRILASTIC, FELPAS, FLETES, GASTOS DE TALLER, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZAS |  | 10 | 0
4006 | MAMPARAS PARA BAÑOS DE MUJERES DE ALUMINIO BLANCO DE 3", MCA CUPRUM LINEA PESADA, COLOCADO A 0.20 MT. Y 0.07 MT. S.N.P.T, FORMADO POR 4 SECCIONES FIJAS DE 0.42 x 1.73 MT., 2 SECCIONES FIJAS DE 0.19 x 1.73 MT., 4 SECCIONES DIVISORIAS DE 1.45 X 1,60 MT., 5 PUERTAS DE 0.70 x 1.60 MT., FIJADA C/TAQUETES Y TORNILLOS, EL MODULO ARMADO DEBERA DE SELLAR PERFECTAMENTE CON SILICON, ACRISLASTIC, O VINILOS Y FELPAS, INCLUYE:CERCO DE 3", ZOCLO CABEZAL DE 3", ZOCLO PARA PUERTA DE 3", DUELA LISA PARA RECUBRIMIENTO, TUBO DE 1", BISAGRAS, FELPA, RESBALÓN, REMACHES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, TODAS LAS SUPERFICIES EXPUESTAS DEBERAN ESTAR LIBRES DE DEFECTOS, (VER DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANO), | PZAS |  | 1 | 0
4007 | MAMPARAS PARA BAÑOS DE HOMBRES DE ALUMINIO BLANCO DE 3", MCA CUPRUM LINEA PESADA, COLOCADO A 0.20 MT. Y 0.07 MT. S.N.P.T, FORMADO POR 2 SECCIONES FIJAS DE 0.42 x 1.73 MT., 2 SECCIONES FIJAS DE 0.19 x 1.73 MT., 3 SECCIONES DIVISORIAS DE 1.45 X 1,60 MT., 3 PUERTAS DE 0.70 x 1.60 MT., Y 2 SECCIONES DIVISORIAS PARA MINGITORIOS DE 0.60 X 1.60 M., FIJADA C/TAQUETES Y TORNILLOS, EL MODULO ARMADO DEBERA DE SELLAR PERFECTAMENTE CON SILICON, ACRISLASTIC, O VINILOS Y FELPAS, INCLUYE:CERCO DE 3", ZOCLO CABEZAL DE 3", ZOCLO PARA PUERTA DE 3", DUELA LISA PARA RECUBRIMIENTO, TUBO DE 1", BISAGRAS, FELPA, RESBALÓN, REMACHES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, TODAS LAS SUPERFICIES EXPUESTAS DEBERAN ESTAR LIBRES DE DEFECTOS, (VER DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE PLANO), | PZAS |  | 1 | 0
4008 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL PARA PASILLO DE 46.10 MTS. DE LARGO, Y 90 CMS. DE ALTURA, CON TUBO DE ACERO DE 4" CED. 30, 15 POSTES DE 4" CED. 30, MARCOS CON TUBO DE 1 1/2" CED. 30, REDONDO DE 1/2", ANGULO DE 1"x1"x3/16", 15 PLACAS DE ACERO PARA RECIBIR POSTES DE 0.20 X 0.20 MTS. DE 1/2" DE ESPESOR; INCLUYE: MARCOS DE ANGULO CON ACRILICO PARA INTEMPERIE HUMO DE 6 MM. DE ESPESOR, FIJADOS CON TORNILLOS, ACABADO CON PRIMER Y PINTURA ANTICORROSIVA (COLOR DEFINIDO EN OBRA), VER DETALLES EN PLANOS. | LOTE |  | 1 | 0
4009 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL METÁLICO (46.07 M DE LARGO) (VER DISEÑO EN PLANO) A 1.00 M DE ALTURA, HECHO A BASE DE POSTES VERTICALES DE PERFIL TUBULAR REDONDE DE 4"' FIJADOS A PLACAS DE ACERO DE 0.20 X 0.20 X 1/4" DE ESPESOR CON 4 ANCLAS DE VAR, #4, AHOGADAS EN ESCALONES DE CONCRETO. PASAMANOS HORIZONTALES DE 4"; MARCO Y CONTRAMARCO CON TUBOS DE 1 1/2" Y ANGULOS DE 3/4 X3/4 X3/16",REDONDOS DE 1/2". ACRILICO DE HUMO DE 6 MM DE ESPESOR, SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE PERFILES TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | LOTE |  | 1 | 0
| TOTAL DE HERRERÍA Y CANCELERÍA |  |  |  | 0
CAP-05 | CAPITULO 05.- INSTALACIONES
A).-INSTALACION ELECTRICA, RED, Y HDMI
5000 | SALIDA DE ALUMBRADO CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 13, 19, 25 MM., CON CABLE THW CAL. 12, CAL.10 CONDUMEX, DESNUDO CAL. 10 Y CAL. 14, INCLUYE; CURVAS, CONECTOR, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL. |  | 71 | 0
5001 | SALIDA DE CONTACTO EN PLANTA BAJA, CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 13, 19, 25 MM., CON CABLE THW CAL.10 (2-3 HILOS), DESNUDO CAL. 10 (1 HILO) CONDUMEX, VER PLANO ELECTRICO, INCLUYE; TOMACORRIENTE POLARIZADO ATERRIZABLE DUPLEX, LINEA. EVOLUCION, MCA. QUINZIÑO, PLACA DE RESINA COLOR MARFIL DE LA LINEA EVOLUCION, CURVAS, CONECTOR, EXCAVACION, RELLENO, RANURAS, RESANES, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |  |  | 12 | 0
5002 | SALIDA DE CONTACTO EN PLANTA ALTA, CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 13, 19, 25 MM., CON CABLE THW CAL.10 (2-3 HILOS), DESNUDO CAL. 10 (1 HILO) CONDUMEX, VER PLANO ELECTRICO, INCLUYE; TOMACORRIENTE POLARIZADO ATERRIZABLE DUPLEX, LINEA. EVOLUCION, MCA. QUINZIÑO, PLACA DE RESINA COLOR MARFIL DE LA LINEA EVOLUCION, CURVAS, CONECTOR, EXCAVACION, RELLENO, RANURAS, RESANES, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL. |  | 24 | 0
5003 | SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO Y DE ESCALERA CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 13 MM., CON CABLE THW CAL. 12 (3 HILOS), DESNUDO CAL. 14 (1 HILO) CONDUMEX, (VER PLANO ELECTRICO), INCLUYE; INTERRUPTOR SENCILLO MARCA QUINZIÑO, LINEA EVOLUCIÓN, COLOR MARFIL, PLACA DE RESINA COLOR MARFIL LINEA EVOLUCIÓN, CURVAS, CONECTOR, RANURAS, RESANES, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |  |  | 22 | 0
5004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA CON INT. PRINCIPAL 3X100 A, CAT. QO327M100 MCA. SQUARE D , INCLUYE: COLOCACION Y AMACIZADO, CONEXIONES Y PRUEBAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO P/SU BUEN FUNCIONAMIENTO. |  |  | 1 | 0
5005 | SUMINISTRO, COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO TIPO QO DE 1X15, 1X20 Y 1X30 AMP. INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES Y PRUEBAS. |  |  | 24 | 0
5006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO GABINETE MCA. LJ - ILUMINACION MOD GSMA-232-E1-A12-L INCL. BALASTRO ELECTRONICO DE 2 X 32 W Y 2 LAMPARAS T-8 DE 32 W, PRUEBAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA EN 1 Y 2 NIVEL. | PZAS |  | 21 | 0
5007 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO GABINETE MCA. LJ - ILUMINACION MOD GSMA-259-E1-A12-L INCL. BALASTRO ELECTRONICO DE 2 X 59 W Y 2 LAMPARAS T-8 DE 59 W, PRUEBAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA EN 1 Y 2 NIVEL. | PZAS |  | 50 | 0 | 732412.14 | 1091004.4 | 358592.26
5008 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT TIPO PESADO DE 51 MM., INCLUYE; CURVAS, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO Y COMPACTACION, RANURAS, RESANES, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | ML |  | 20 | 0 | 50000 |  | 415967.0216
5009 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO CON TUBO PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 2" DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION DE CEPA POR MEDIOS MECANICOS (20 X 0.60 CM. PROFUNDIDAD), ENCOFRADO CON CONCRETO F'c = 150 KG/CM2, DE 20 X 20 CMS., RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. | ML |  | 75.22 | 0 | 782412.14
5010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 HILOS DE CABLE THW CAL. 2, CONDUMEX, EN TUBERIA PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 2", INCLUYE; EXCAVACION, ENCOFRADO, RELLENO, MANO DE OBRA, CONEXIONES Y PRUEBAS. | ML |  | 75.22 | 0 | 938894.568
5011 | SALIDA DE RED DE DATOS, CON TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO Y CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA DE 13, 19 Y 25 MM. CON CABLE UTP CATEGORIA 6 , PLACA EJECUTIVA DE 1 PTO, VENTANA SENCILLA BLANCO, JACK CATEGORÍA 6, RJ-45 BLANCO, PLUG RJ45, MCA. PANDUIT, INCLUYE; CURVAS, CONECTOR, RANURAS, RESANES, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL. |  | 9 | 0 | 152109.832
5012 | CAJA CUADRADA TELEFONICA GALVANIZADA DE 30X30x 12 CMS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA |  | 5 | 0
5013 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC USO PESADO DE 38 MM. DE DIAMETRO PARA CABLE UTP CATEGORIA 6, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIONES, CAMA DE ARENA, RELLENO, COMPACTADO, CONEXIONES E INTERCONECCION A REGISTROS. | ML |  | 42 | 0
5014 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RACK DE PARED------ MODELO-----, CON UN SWITCH CISCO DE 10 PUERTOS ETHERNT RJ45 MAS 2 PUERTOS SFP PARA FIBRA ÓPTICA, 2 CONECTORES MINIGBICK CISCO PARA FIBRA ÓPTICA MULTIMODO, INCLUYE; CURVAS, CONECTOR, RANURAS, RESANES, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | LOTE |  | 1 | 0
5015 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIBRA OPTICA--------- MARCA-----, INCLUYE; TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 51 MM., CURVAS, CONECTOR, RANURAS, EXCAVACIONES, RELLENOS, RESANES, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML |  | 23 | 0
5016 | SALIDA DE VOZ Y DATOS (CAÑON), POR MURO Y LOSA, CON TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 25 MM., CAJA DE REGISTRO GALVANIZADO DE 25 MM., INCL. CURVAS, TAPAS, SOBRETAPAS GALV., Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL. |  | 9 | 0
5017 | SALIDA DE HDMI POR MURO Y LOSA EN PLANTA BAJA Y ALTA, CON TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 25 MM., CAJA DE REGISTRO GALVANIZADO DE 25 MM., INCLUYE: CABLES HDMI 15M MACHO-MACHO, PACHAS DE PARED HDMI HEMBRA-HEMBRA (STARTTECH), CURVAS, TAPAS, SOBRETAPAS GALV., Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL. |  | 9 | 0
| TOTAL A) INSTALACIÓN ELECTRICA, RED Y ALARMA |  |  |  | 0
B) INSTALACION HIDROSANITARIA
5018 | SALIDA SANITARIA CON TUBO DE PVC SANITARIO REFORZADO, EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE; CONEXIONES, TUBERIA DE PVC 2" Y 4", HERRAJES LOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | SAL |  | 25 | 0
5019 | SALIDA HIDRAULICA, PARA LAVABOS Y TARJAS, EN PLANTA BAJA Y ALTA, CON TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 1/2" Y 3/4", INCLUYE; EXCAVACIONES, RANURAS, RESANES, CONEXIÓNES, MATERIALES MENORES, HERAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | SAL |  | 8 | 0
5020 | SALIDA HIDRAULICA, PARA WC, (FLUXOMETRO) CON TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 1 1/4" Y 1", EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE; EXCAVACIONES, RANURAS, RESANES, CONEXIÓNES, MATERIALES MENORES, HERAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | SAL |  | 8 | 0
5021 | TUBO DE VENTILACIÓN DE 7 M. DE ALTURA, PARA LINEA SANITARIA CON CONEXIONES (CODOS, COPLES), Y TUBO DE PVC SANITARIO (ANGER) DE 2" HASTA 35 CM SOBRE NIVEL DE AZOTEA, INCLUYE; CASTILLO (ARMEX) NO ESTRUCTURAL DE 15X15 CMS. CONCRETO F´C= 200 KG/CM2, Y CIMBRADO COMUN, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. TRABAJO TERMINADO. | PZA |  | 4 | 0
5022 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE PISO HELVEX 24, EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE; CONEXIONES, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. TRABAJO TERMINADO. | PZA |  | 6 | 0
5023 | INTERCONEXION DE CUATRO TINACOS EN AZOTEA, CON TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 25, 38 Y 50 MM., CON 3 VALVULAS DE ESFERA DE BRONCE DE 2", 2 VALVULAS CHECK DE BRONCE DE 2", 4 VALVULAS DE ESFERA DE BRONCE DE 1 1/2", 4 TINACOS ROTOPLAS TRICAPA DE 1100 LTS., INCLUYE;SOLDADURA, FUNDENTE, TUERCAS UNION, CONECTORES, REDUCCIONES, TUBO ALIMENTADOR DE COBRE TIPO M DE 25 MM. (38.00 ML) Y DESCARGA PRINCIPAL CON TUBO DE COBRE DE 50 MM. (36.00 ML) RAMALEO DESDE EL REGISTRO HIDRAULICO A LOS TINACOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO (VER PLANO DE INSTALACION HIDRAULICA) | LOTE |  | 1 | 0
5024 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE RIGIDO DE 50 MM. DE DIAMETRO TIPO "M", INCLUYE; RAMALEO DE TOMA EXISTENTE A REGISTRO HIDRAULICO, CONEXIONES, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIOS, FIJACION, NIVELACION, SOLDADURA, EXCAVACION, RELLENO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION | ML |  | 40.07 | 0
5025 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC SANITARIO REFORZADO. DE 100 MM., INCLUYE: COPLES, CODOS 45° Y 90°, YEES, TEES, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO Y COMPACTACION, CONEXIONES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | ML |  | 84.62 | 0
5026 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO OVALIN DE SOBRECUBIERTA RONDALYN BLANCO, CON UNA PERFORACION, 4", MCA. AMERICAN ESTANDART, INCLUYE: LLAVE ECONOMIZADORA CIERRE AUTOMATICO 1.9 L, MODELO TV105-2, MARCA HELVEX, VALVULAS, MANGUERA FLEXIBLE DE 3/4", CESPOL, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZAS |  | 6 | 0
5027 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAZA HELVEX NAO MOD TZF-1 P/FLUX. BLANCO, INCLUYE: FLUXOMETRO 110-WC-4.8, HELVEX DE MANIJA P/WC DE 38 MM, C/NIPLE RECTO P/SP, VALVULAS, MANGUERA FLEXIBLE DE 3/4", SOLDADURA, CORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZAS |  | 8 | 0
5028 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO HELVEX SECO, DE CERAMICA, MOD. NEGEV MG0-E, INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, MENSULAS, VALVULAS, MANGUERA FLEXIBLE DE 3/4", SOLDADURA, CORTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZAS |  | 3 | 0
| TOTAL B) INSTALACION HIDROSANITARIA |  |  |  | 0
| TOTAL INSTALACIONES |  |  |  | 0
CAP-06 | OBRA EXTERIOR
6000 | LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA AREA DE EXCAVACION EN CAJON, Y AREA DE EXCAVACION EN CEPAS. | M2 |  | 130.57 | 0
6001 | EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPAS EN TERRENO TIPO "B", PROFUNDIDAD INDICADA EN OBRA, INCLUYE: AFINE DE TALUD, TRASPALEO, RETIRO DE MATERIAL NO UTIL A 1 KM DE DISTANCIA | M3 |  | 19.76 | 0
6002 | SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO EN CEPAS, CON BAILARINA Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, AL 90% DE SU P.V.S. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO, TRASPALEO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 |  | 65.29 | 0
6003 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F C=100KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE; VACIADO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 |  | 33.87 | 0
6004 | CASTILLOS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, TIPO K0 DE 15 x 15 CM., ARMADO CON 4 VARS Ø 3/8" Y EST. Ø1/4" 6-10@ 20 CMS., EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: CRUCES DE VARILLAS, CIMBRADO COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.20 MT. | ML |  | 14.4 | 0
6005 | MURETE DE ENRASE DE 14 CMS. DE ESPESOR, EN CIMENTACIÓN CON TABIQUE DE CONCRETO (TIPO PESADO) DE 10X14X28 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. | M2 |  | 24.71 | 0
6006 | RODAPIE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, SECCION DE 15 X 20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DEL #3 Y BASTON DE 1.40 MTS. DE DESARROLLO #2 @ 20 CMS., FORJADO DE NARIZ, DE 10X10 CMS., INCLUYE: CIMBRA APARENTE, MATERIAL Y MANO DE OBRA | ML |  | 84.68 | 0
6007 | PISO DE 12 CMS DE ESPESOR ACABADO RAYADO Y REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 DE F'C=250 KG/CM2 EN PIEDRAS DE 2.50 X 3.00 MTS INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMINETA, CIMBRADO Y DECIMBRADO | M2 |  | 108.81 | 0
| TOTAL: OBRA EXTERIOR |  |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0
|  |  | IVA |  | 0
|  |  | TOTAL DE LA OBRA |  | 0
Note on E136: INCL. APAGADOR DE CAÑON