## PRESUP PLANTA LICITACION
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA
DESCRIPCIÓN: | "CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA", CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DE MAQUINAS (52 M2), CON UN TRANSFORMADOR Y UNA PLANTA DE EMERGENCIA, LOS TRABAJOS CONTEMPLAN LAS FASES DE PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, ACABADOS, E INSTALACIONES, DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA., LA CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS Y CONTRA TRABES DE CONCRETO ARMADO, ESTRUCTURA CONFORMADA POR MUROS, TRABES, CUBIERTA DE LAMINA GALVATEJA, MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS., APLANADO FINO Y ACABADO CON PINTURA VINÍLICA, PISO DE CONCRETO ACABADO RAYADO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON DUCTERIA DE 19 MM. Y CABLE THW CAL. 12, 10 Y 8, LUMINARIAS FIJAS DE LUZ BLANCA, TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 300 KVA, GABINETE P/INTERRUPTOR EN CAJA, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, PLANTA DE EMERGENCIA DE 300 KW, TABLERO DE CONTROL ELECTRÓNICO Y UNIDAD DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, CONDUCTORES DE FUERZA, RED SUBTERRÁNEA EN MEDIA TENSIÓN CON DUCTO TIPO PAT DE 3" DE DIÁMETRO, CABLE DE POTENCIA XLP CAL. 3/0, REGISTRO PREFABRICADO DE MEDIA TENSIÓN TIPO 3 PARA ARROYO, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0, 19 HILOS KOBREX, TUBO PVC CONDUIT T/P DE 2 1/2", CABLE THWLS CAL. 3/0., UNA PUERTA Y VENTANA DE HERRERÍA METÁLICA TERMINADO CON PINTURA ANTICORROSIVA., AL FINALIZAR EL PROYECTO SE TENDRÁ UNA OBRA FINAL Y FUNCIONAL.”
PARTIDAS |  |  |  |  | TOTAL
CUARTO DE MAQUINAS
| CAPITULO 01. CIMENTACION |  |  |  | 0
| CAPITULO 02. ESTRUCTURAS |  |  |  | 0
| CAPITULO 03. ALBAÑILERIA Y ACABADOS |  |  |  | 0
| CAPITULO 04. HERRERIA |  |  |  | 0
| CAPITULO 05. INSTALACIONES ELECTRICA |  |  |  | 0
| CAPITULO 06. OBRA EXTERIOR |  |  |  | 0
SUBESTACIÓN ELECTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA
| CAPITULO 07 RED SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION |  |  |  | 0
| CAPITULO 08 RED SUBTERRANEA EN BAJA TENSION |  |  |  | 0
| CAPITULO 09 PLANTA |  |  |  | 0
|  |  | S U B T O T A L |  | 0
|  |  | 16 % I. V. A. |  | 0
|  |  | T O T A L |  | 0
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA
DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
UBICACIÓN: GUILLERMO ROJAS MIJANGOS S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COL. CIUDAD UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRÍO DÍAZ, OAX.
CATALOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | DESCRIPCION DE CONCEPTO | UNIDAD | P. U. | CANTIDAD | IMPORTE
CUARTO DE MAQUINAS
CAP01 | CAPÍTULO 01. CIMENTACIÓN
1000 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO EN ÁREA DE EDIFICIOS. | M2 |  | 119.88 | 0
1001 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO B, A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 0.60 MT. ACARREO DEL MATERIAL EN CAMION VOLTEO A 1KM. FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: TRASPALEOS, CARGA Y DESCARGA POR MEDIOS MECÁNICOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 |  | 71.93 | 0
1002 | EXCAVACIÓN EN CEPAS POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO "B", PROFUNDIDAD INDICADA EN OBRA, INCLUYE: AFINE DE TALUD, TRASPALEO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DENTRO DE LA OBRA POR LOS MEDIOS NECESARIOS. | M3 |  | 61.03 | 0
1003 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE; VACIADO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 |  | 34.8 | 0
1004 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE CON BAILARINA Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, AL 90% DE SU P.V.S. INCLUYE: TRASPALEO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES O MECANICOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO (3 EXTRACCIONES POR CAPA). | M3 |  | 151.8 | 0
1005 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON ALAMBRÓN DEL # 2 F'Y=2530 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, COLOCACIÓN, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. | KG |  | 10 | 0
1006 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL #3 F'Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, COLOCACION, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. | KG |  | 434.02 | 0
1007 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 F'Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, COLOCACION, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. | KG |  | 43.04 | 0
1008 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #5 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, COLOCACION, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. | KG |  | 300.02 | 0
1009 | CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A. ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 |  | 78.45 | 0
1010 | MURETE DE ENRASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO (TIPO PESADO) DE 12X20X40 CMS. O DE 14X20X40 ASENTADO CON MEZCLA DE CEM-ARENA 1:5. | M2 |  | 24.64 | 0
1011 | CADENA DE DESPLANTE DE 15X25 CMS (CD1) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8", EST. DE 1/4" @ 20 CMS. INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMUN, COLADO Y VIBRADO, DESCIMBRADO, COLADO MONOLITICO PREFERENTEMENTE. | ML |  | 20.9 | 0
1012 | CADENA DE DESPLANTE DE 15X15 CMS (CD2) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8", EST. DE 1/4" @ 20 CMS. INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMUN, COLADO Y VIBRADO, DESCIMBRADO, COLADO MONOLITICO PREFERENTEMENTE. | ML |  | 24.36 | 0
1013 | CONCRETO HECHO EN OBRA, F`C=250 KG/CM2. EN CIMENTACION, T.M.A. 3/4", INCLUYE; COLADO, VIBRADO Y EN LOSAS CURADO DURANTE 7 DIAS COMO MINIMO, PRUEBAS DE RESISTENCIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 |  | 12.71 | 0
1014 | EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPAS EN TERRENO TIPO "B", PROFUNDIDAD INDICADA EN OBRA, INCLUYE: AFINE DE TALUD, TRASPALEO, RETIRO DE MATERIAL NO UTIL A 1 KM DE DISTANCIA | M3 |  | 2.35 | 0
1015 | MURETE DE ENRASE DE 14 CMS. DE ESPESOR, EN CIMENTACIÓN CON TABIQUE DE CONCRETO (TIPO PESADO) DE 10X14X28 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. | M2 |  | 17.47 | 0
|  |  | TOTAL CAPITULO 01. CIMENTACION |  | 0
CAP02 | CAPITULO 02. ESTRUCTURAS
2000 | CIMBRA EN TRABES, CON TRIPLAY DE PINO DE 18 MM., ACABADO APARENTE Y LISO, INCLUYE: CHAFLANES U OCHAVOS, GOTEROS Y FRENTES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, REBABEO, RESANES, PASTA REDIMIX BLANCO, ANDAMIOS, Y ELEVACIONES HASTA 5.50 MTS., TRABAJO TERMINADO, LISTO PARA RECIBIR SELLADOR Y PINTURA VINILICA. | M2 |  | 29.74 | 0
2001 | CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS (MC1), CON TRIPLAY DE PINO DE 18 MM. ACABADO FINO, INCLUYE: REBABEO, RESANES, HABILITADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS, CEMENTO FLEXIBLE BASECOAT MARCA DUROCK, ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 5.50 MT., TRABAJO TERMINADO, LISTO PARA RECIBIR SELLADOR Y PINTURA VINILICA. | M2 |  | 44 | 0
2002 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, DEL #3 F'Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, COLOCACION, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. | KG |  | 425.52 | 0
2003 | ACERO PARA REFUERZO EN ESTRUCTURA, CON VARILLA #4 F'Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, COLOCACION, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. | KG |  | 293.52 | 0
2004 | ACERO PARA REFUERZO EN ESTRUCTURA, CON VARILLA #5 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, COLOCACION, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. | KG |  | 263.12 | 0
2005 | CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM² EN ESTRUCTURA (COLUMNAS, MUROS, RAMPAS, LOSAS), T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO 14+- 2 CMS., INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, EXTRACCION DE PRUEBAS PARA LABORATORIO, ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MT. | M3 |  | 11.02 | 0
2006 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN DE ACERO (MONTEN CAL. 16 DE 4" X 2"), INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 4 MT. DE ALTURA, CORTES, FLETES, GASTOS DE TALLER, SOLDADURA, RESANES, PASTA, ANTICORROSIVO, THINER, PRIMER Y PINTURA ANTICORROSIVA, COLOR A ESCOGER EN OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMOS Y MANO DE OBRA. (VER DETALLES EN PLANO) | ML |  | 125.68 | 0
2007 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRA FLANDEO ( C F ) DE 0.97 M. DE LARGO CON CON AGULO DE 3/4" X 1/8", INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 4 MT. DE ALTURA, CORTES, FLETES, GASTOS DE TALLER, SOLDADURA, RESANES, PASTA, ANTICORROSIVO, THINER, PRIMER Y PINTURA ANTICORROSIVA, COLOR A ESCOGER EN OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMOS Y MANO DE OBRA. (VER DETALLES EN PLANO) | PZA |  | 20 | 0
2008 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEJA TERNIUM GALVATEJA PLUS, FABRICADA A BASE DE ACERO GALVANIZADO CAL. 26 (DISEÑO DE TEJA ESPAÑOLA) INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 4 MT. DE ALTURA, CORTES, FLETES, GASTOS DE TALLER, PIJA HEXAGONAL, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMOS Y MANO DE OBRA. (VER DETALLES EN PLANO) | M2 |  | 108.99 | 0
2009 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABALLETE, FABRICADO A BASE DE ACERO GALVANIZADO CAL. 26 (CLASICO) INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 4 MT. DE ALTURA, CORTES, FLETES, GASTOS DE TALLER, PIJA HEXAGONAL, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMOS Y MANO DE OBRA. (VER DETALLES EN PLANO) | ML |  | 7.2 | 0
2010 | SUMINISTRO Y COLOCACION MOLDURA PARA MARQUESINA, FABRICADO A BASE DE ACERO GALVANIZADO CAL. 26 INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 4 MT. DE ALTURA, CORTES, FLETES, GASTOS DE TALLER, PIJA HEXAGONAL, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMOS Y MANO DE OBRA. (VER DETALLES EN PLANO) | ML |  | 35.4 | 0
2011 | SUMINISTRO Y COLOCACION PLACA METALICA PL1-PL2 DE 20X20X1/4", CON 4 ANCLAS DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2", AHOGADA EN TRABE, PARA RECIBIR MONTEN, SOLDADURA E-70 DE 3/16" (VER DETALLE), INCLUYE: ELEVACIONES HASTA 4 MT. DE ALTURA, CORTES, FLETES, GASTOS DE TALLER, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMOS Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 16 | 0
|  |  | TOTAL CAPITULO 02. ESTRUCTURA |  | 0
CAP03 | CAPITULO 03. ALBAÑILERIA Y ACABADOS
3000 | MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS. DE ESPESOR (TABIQUE 5X14X28 CMS.), ACABADO COMUN, ASENTADO CON CEMENTO-MORTERO-ARENA PROP. 1/2:1:4 1/2, INCLUYE: ANDAMIOS, ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MTS, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | M2 |  | 40.75 | 0
3001 | CASTILLOS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, TIPO K2 DE 15X25 CM. ARMADO CON 4 VARS Ø 1/2" Y EST. Ø 1/4" @ 6A10, A 20 CMS., INCLUYE: CRUCES DE VARILLAS, CIMBRADO COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MT. | ML |  | 18.92 | 0
3002 | CASTILLOS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, TIPO K0 DE 15X15 CM. ARMADO CON 4 VARS Ø 3/8" Y EST. Ø 1/4" @ 20 CMS., INCLUYE: CRUCES DE VARILLAS, CIMBRADO COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MT. | ML |  | 9.05 | 0
3003 | CADENA DE CONCRETO INTERMEDIA F'C=200 KG/CM2, DE 15X20 CMS. EN MUROS CIEGOS, ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 15 CMS., INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRADO COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MT. | ML |  | 14.1 | 0
3004 | CADENA DE CERRAMIENTO CC1, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 15X25 CMS., ARMADA CON 4 VAR. DE 1/2" Y ESTRIBOS DEL NO.2 @ 20 CMS. EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MT. | ML |  | 3.9 | 0
3005 | PISO DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10X10, INCLUYE: NIVELACION Y COMPACTACION, CIMBRA LIMITE DE LOSA, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO, ACABADO RAYADO A BROCHA., EN JUNTA FRIAS ACABADO CON VOLTEADOR. | M2 |  | 55.47 | 0
3006 | APLANADO FINO EN MUROS DE TABIQUE Y CONCRETO, CON MEZCLA DE CEMENTO-CAL-ARENA, PROP. 1:1/4:4 A PLOMO Y REGLA, CON LLANA DE MADERA, INCLUYE: ANDAMIOS Y ELEVACIONES A UNA ALTURA DE 6.00 MT., REMATES, BOQUILLAS, RECORTE DE APLANADO PARA ZOCLO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. TERMINADO RAYADO CON ESPONJA. | M2 |  | 112.48 | 0
3007 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CEMENTO FLEXIBLE BASECOAT MARCA DUROCK A UNA ALTURA DE 5 MTS APLICADA EN MUROS Y COLUMNAS DE CONCRETO, EN INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUYE: RETIRO DE RESALTES O EXCESOS DE CONCRETO, RESANES, LIMPIEZA CON AGUA, MATERIAL, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIJADO, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION., ACABADO LISO, LISTO PARA RECIBIR PINTURA VINILICA. | M2 |  | 64.9 | 0
3008 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA VINIMEX COMEX (LAVABLE) EN MUROS INTERIORES, EXTERIORES, COLUMNAS, TRABES, MUROS DE CONCRETO, PLAFOND O LOSA, ZOCLOS, A 3 CAPAS O LAS NECESARIAS, ACABADO SATINADO, INCLUYE: REBABEAR, RESANES, SELLADOR Y PLASTE NECESARIO, COLOR INDICADO EN OBRA, ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MT., LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | M2 |  | 187.58 | 0
|  |  | TOTAL CAPITULO 03. ALBAÑILERIA Y ACABADOS |  | 0
CAP04 | CAPITULO 04. HERRERIA
4000 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL (P1), DOBLE HOJAS ABATIBLES DE 2.62 MT. X 1.95 MT. C.U., ELABORADO CON MARCO Y CONTRA MARCO DE PTR DE 3 X 1 1/2" Y CON REJILLAS TIPO LOUVER (TIRAS DE LAMINA CAL. 18), ALA FIJA SIN COSTILLA, INCLUYE: JALADERAS CON TUBO REDONDO DE 1 1/2" X 50 CM DE LARGO, VISAGRAS, CORTES, FLETES, GASTOS DE TALLER, SOLDADURA, RESANES, PASTA, ANTICORROSIVO, TINER, PRIMER Y PINTURA ANTICORROSIVA, COLOR A ESCOGER EN OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMOS Y MANO DE OBRA. (VER DETALLES EN PLANO) | PZA |  | 1 | 0
4001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA (V1), DE 3.90 MT. X 0.85 MT., SECCIONADAS EN CUATRO PARTES DE 0.975 MT X 0.85 C.U., ELABORADA CON MARCOS DE DE PTR DE 3 X 1 1/2" CAL. 14 Y CON REJILLAS TIPO LOUVER (TIRA DE LAMINA DE ACERO CAL.18), ALA FIJA SIN COSTILLA, INCLUYE: CORTES, FLETES, GASTOS DE TALLER, SOLDADURA, RESANES, PASTA, ANTICORROSIVO, THINER, PRIMER Y PINTURA ANTICORROSIVA, COLOR A ESCOGER EN OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMOS Y MANO DE OBRA. (VER DETALLES EN PLANO) | PZA |  | 1 | 0
|  |  | TOTAL CAPITULO 04. HERRERIA |  | 0
CAP05 | CAPITULO 05. INSTALACIONES ELECTRICA
5000 | SALIDA DE ALUMBRADO, CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADO 19 MM; INCL. TUBO CONDUIT PVC USO PESADO 19 MM. POR LOSA, CABLE THW-LS CAL. 12 (2-4 HILOS) MCA. CONDUMEX, MONTERREY Y/O SIMILAR Y CABLE DESNUDO CAL. 12 (1 HILO). | SAL |  | 2 | 0
5001 | SALIDA DE ALUMBRADO, CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADO 19 MM; INCL. TUBO CONDUIT PVC USO PESADO 19 MM. POR LOSA, CABLE THW-LS CAL. 12 (2-4 HILOS) MCA. CONDUMEX, MONTERREY Y/O SIMILAR Y CABLE DESNUDO CAL. 14 (1 HILO). | SAL |  | 3 | 0
5002 | SALIDA DE CONTACTO, POR LOSA Y MURO CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA DE 19 MM., TUBO CONDUIT PVC USO PESADO DE 19, MM. VER PLANO ELECTRICO; CABLE THW-LS CAL.12 (2-4 HILOS) AWG MCA. CONDUMEX, MONTERREY Y/O SIMILAR Y CABLE DESNUDO CAL.14 (1 HILO), INCL. SUM. Y COL. DE TOMACORRIENTE POLARIZADO ATERRIZABLE DUPLEX, LINEA. EVOLUCION, MCA. QUINZIÑO, PLACA DE RESINA COLOR MARFIL DE LA LINEA EVOLUCION, TUBERIAS, CONECCIONES, RANURAS, Y EXCAVACIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL |  | 2 | 0
5003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO, INCLUYE; RANURAS, CHALUPA GALVANIZADA, TUBO CONDUIT PVC USO PESADO DE 13 MM. CABLE THW-LS CAL. 12 (2 HILOS) AWG MCA. CONDUMEX, MONTERREY Y/O SIMILAR Y CABLE DESNUDO CAL. 12 (1 HILO), INTERRUPTOR SENCILLO MARCA QUINZIÑO, LINEA EVOLUCIÓN, COLOR MARFIL, PLACA DE RESINA COLOR MARFIL DE LA LINEA EVOLUCIÓN, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. (VER PLANO ELECTRICO) | SAL. |  | 1 | 0
5004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA CAT. QOD4, MCA, SQUARE D, INCLUYE: RANURAS, COLOCACION Y AMACIZADO, REFORZAR EL APLANADO CON MALLA ORNAMENTAL, CONEXIONES Y PRUEBAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA |  | 1 | 0
5005 | SUMINISTRO, COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO TIPO QO DE 1X15 AMP. INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES Y PRUEBAS. | PZA |  | 2 | 0
5006 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT TIPO PESADO DE 51 MM., INCLUYE; CURVAS, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO Y COMPACTACION, RANURAS, RESANES, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | ML |  | 4 | 0
5007 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO GABINETE MCA. LJ - ILUMINACION MOD GSMA-232-E1-A12-L, INCL. BALASTRO ELECTRONICO DE 2 X 32 W Y 2 LAMPARAS T-8 DE 32 W, PRUEBAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA |  | 5 | 0
5008 | REGISTRO TIPO BANCA DE 60X60X80 CM. (MEDIDAS INTERIORES ) CON TABIQUE BLANCO TIPO PESADO 10X14X28CM DE 14 CM DE ESPESOR APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR FINO, CON TAPA DE 1.00 X 1.00 MT. DE CONCRETO F C=150 KG/CM2, ARMADO CON VARILLLAS DEL #3 A CADA 20 CMS. CAMA DE GRAVA. | PZA |  | 1 | 0
|  |  | TOTAL CAPITULO 05. INSTALACION ELECTRICA |  | 0
CAP06 | CAPITULO 06.- OBRA EXTERIOR
6000 | EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPAS EN TERRENO TIPO "B", PROFUNDIDAD INDICADA EN OBRA, INCLUYE: AFINE DE TALUD, TRASPALEO, RETIRO DE MATERIAL NO UTIL A 1 KM DE DISTANCIA | M3 |  | 2.82 | 0
6001 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE EN CEPAS CON BAILARINA Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESP. AL 90% DE SU P.V.S. INCLUYE: TRASPALEO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA POR LOS MEDIOS NECESARIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 |  | 1.02 | 0
6002 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F C=100KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE; VACIADO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 |  | 2.18 | 0
6003 | MURETE DE ENRASE DE 14 CMS. DE ESPESOR, EN CIMENTACIÓN CON TABIQUE DE CONCRETO (TIPO PESADO) DE 10X14X28 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. | M2 |  | 1.91 | 0
6004 | CEJA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 28 X 10 CM. ARMADA CON 2 VAR. DEL #3, BASTON DE 1/4" @ 25 CM. (AHOGADOS EN CADENA DE DESPLANTE), ACABADO RAYADO, INCL. CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | ML |  | 22.3 | 0
6005 | RODAPIE 15X20 CMS., CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8", EST. DE 1/4" @ 20 CMS. CON DESARROLLO DE 1,20 MTS., INCLUYE: NARIZ DE 10X10 CMS., CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMÚN, COLADO, VIBRADO Y DESCIMBRADO (VER DETALLE). | ML |  | 8.7 | 0
6006 | PISO DE 12 CMS DE ESPESOR ACABADO RAYADO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, F'C=200 KG/CM2., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMINETA, CIMBRADO Y DECIMBRADO | M2 |  | 6.7 | 0
|  |  | TOTAL CAPITULO 06. OBRA EXTERIOR |  | 0
|  |  | SUB TOTAL CUARTO DE MAQUINAS |  | 0
SUBESTACIÓN ELECTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA
CAP07 | CAPITULO 07 RED SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION
7000 | BANCO DE DUCTOS DE 4 VIAS EN ARROYO PARA MEDIA TENSION MEDIANTE TUBO PAD. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION DE CEPA POR MEDIOS MECANICOS, SUMINISTRO Y TENDIDO DE 3 DUCTOS DE 3" RD17 Y UNO DE 2" RD17, RECUBIERTO MEDIANTE CONCRETO F'c = 150 KG/CM2, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. | ML |  | 362 | 0
7001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN REGISTRO PREFABRICADO DE MEDIA TENSIÓN TIPO 3 PARA ARROYO SEGÚN MEDIDAS DE ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LA NORMA CFERMTA3, INCLUYE EXCAVACIÓN, AFINE DE CEPA, RELLENO COMPACTADO, TAPA HIBRIDA Y MARCO 84A DE MATERIAL. | PIEZA |  | 5 | 0
7002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN ARROYO CON REGISTRO SEGÚN MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES INDICADAS EN EL PLANO DE OBRA CIVIL. INCLUYE EXCAVACIÓN, AFINE DE CEPA, RELLENO COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | PIEZA |  | 1 | 0
7003 | INSTALACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CABLE DE POTENCIA MONOPOLAR AL-XLP 3/0 A 500 XLP. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML |  | 1194 | 0
7004 | INSTALACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE CABLE CAL. 1/0 AWG DESNUDO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML |  | 398 | 0
7005 | SUMINISTRO, HECHURA E INSTALACION DE CONECTADOR TIPO CODO. INCLUYE ADAPTADOR DE TIERRA, BOQUILLA TIPO INSERTO, CABLE No. 10, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU BUENA INSTALACIÒN. | PIEZA |  | 3 | 0
7006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYOS TIPO CODO DE FRENTE MUERTO Y/O INSERTO. INCLUYE: ADAPTADOR DE TIERRA, CABLE No. 10, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU BUENA INSTALACIÒN. | PIEZA |  | 3 | 0
7007 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO NORMA J, TIPO PEDESTAL DE 300 KVA 13200/220-127 VOLTS, MARCA PROLEC, INCLUYE SUMINISTRO DE BOQUILLAS TIPO INSERTO Y CONECTADORES A COMPRESION, TIPO ZAPATA PARA B.T., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU BUENA INSTALACIÒN. | PIEZA |  | 1 | 0
7008 | INSTALACIÒN DE VARILLA DE TIERRAS SOLDADAS CON SOLDADURA EXOTERMICA, INCLUYE VARILLA DE 3 MTS DE LARGO, MANO DE OBRA, CONECTADOR TIPO SOLDABLE Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PIEZA |  | 3 | 0
7009 | SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE SOPORTERIA EN REGISTROS, INCLUYE MENSULAS, AISLADORES DE NEUPRENO, BARRAS GALVANIZADAS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU TERMINACIÒN. | PIEZA |  | 6 | 0
|  |  |  | TOTAL CAP. 07 RED SUBTERRANEA EN MEDIA TENSION | 0
CAP08 | CAPITULO 08 RED SUBTERRANEA EN BAJA TENSION
8000 | DUCTO CON TUBO PVC CONDUIT T/P DE 2 1/2" DIAMETRO., INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION DE CEPA POR MEDIOS MECANICOS, ENCOFRADO CON CONCRETO F'c = 150 KG/CM2, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. | ML |  | 382.8 | 0
8001 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 HILOS DE CABLE THWLS CAL. 3/0 MCA. CONDUMEX, MONTERREY Y/O SIMILAR, EN TUBERIA PVC CONDUIT T/PESADO DE 2 1/2", INCLUYE; CABLE, MANO DE OBRA, Y PRUEBAS. | ML |  | 382.8 | 0
|  |  |  | TOTAL CAP. 08 RED SUBTERRANEA EN BAJA TENSION | 0
CAP09 | CAPITULO 09 PLANTA
9000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA, MARCA IGSA; CON CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE 300 KW, 375 KVA. MODELO GS300, VOLTAJE DE OPERACIÓN 220/127 VCA, 60 HZ;3F 4H., MOTOR DIESEL DE 4 TIEMPOS ACOPLADO A UN GENERADOR C.A SINCRONO, MOTOR CUMMINS, MODELO QSL9-G5, GENERADOR STAMFORD, MOD. HCL434D., TABLERO DE CONTROL Y TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, MEDIANTE CONTROLADOR ELECTRÓNICO DEEP SEA 7320, DIGITAL CON DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE DOBLE TIRO MARCA ASCO EMERSON, TRIFÁSICA, INCLUYE: INTERRUPTOR A PIE DE GENERADOR, TUBO FLEXIBLE, ACUMULADOR, TANQUE DE COMBUSTIBLE, MANUAL DE OPERACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ELEVACIONES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA |  | 1 | 0
9001 | BANCO DE DUCTOS DE 4 VIAS MEDIANTE TUBO PVC TIPO PESADO DE 100 MM CON ENCOFRADO DE CONCRETO F’c= 100 KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACION A MANO , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML |  | 3 | 0
9002 | INTERCONEXION ELECTRICA DE CONDUCTORES DE FUERZA DE TRANSFORMADOR A INTERRUPTOR PRINCIPAL MEDIANTE CABLE THW-LS CAL. 250 MCM, 3 CONDUCTORES POR FASE (4), CON UNA LONGITUD MAXIMA DE 10 MTS POR HILO. INCLUYE: CABLE THW-LS CAL. 250 KCM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | LOTE |  | 1 | 0
9003 | INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE CONDUCTORES DE FUERZA DE INTERRUPTOR PRINCIPAL A TABLERO DE TRANSFERENCIA Y DE TABLERO DE TRANSFERENCIA A TABLEROS DE DISTRIBUCION (SISTEMA NORMAL Y DE EMERGENCIA) MEDIANTE CABLE THW-LS CAL 250 MCM, 3 CONDUCTORES POR FASE (4), CON UNA LONGITUD MAXIMA DE 10 MTS POR HILO. INCLUYE: CABLE CAL 250 MCM , CONECTORES A COMPRESION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | LOTE |  | 1 | 0
9004 | INTERCONEXION ELECTRICA DE CONDUCTORES DE FUERZA DE GENERADOR A TABLERO DE TRANSFERENCIA MEDIANTE CABLE THW-LS CAL. 250 KCM, 3 CONDUCTORES POR FASE, CON UNA LONGITUD MAXIMA DE 10 MTS POR HILO. INCLUYE: CABLE THW-LS CAL. 250 MCM, DUCTO CUADRADO DE 4" X 4" MCA. SQUARE D, CONECTORES A COMPRESION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | LOTE |  | 1 | 0
9005 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE PARA INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA MOD. M800FMX, MCA. SCHNEIDER ELECTRIC, CON INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA MOD. MGL36800 MCA. SCHNEIDER ELECTRIC, INCLUYE: GABINETE, INTERRUPTOR, TAQUETES DE EXPANSION DE 1/4", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA |  | 1 | 0
9006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCIÓN I-LINE CON INTERRUPTOR PRINCIPAL MODELO MA600M163MA MCA SQUARE D, INCLUYE: TABLERO DE DISTRIBUCION, TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/4", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA |  | 2 | 0
9007 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTES EN TRINCHERA A CADA 40 CMS, INCLUYE: CORREDERAS, MENSULAS CS35, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA |  | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL CAP. 09 PLANTA | 0
|  |  |  | SUB TOTAL SUBESTACIÓN ELECTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA | 0
|  |  |  | SUB TOTAL PROYECTO | 0
|  |  |  | IVA 16% | 0
|  |  |  | TOTAL PROYECTO | 0