## PRESUP PATOLOGIA REV. CONTRAL
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE PATOLOGÍA CLÍNICA
DESCRIPCIÓN: | EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE PATOLOGÍA CLÍNICA", CONTARA CON 4 LABORATORIOS, RPBI, SANITARIOS, ESCALERAS, Y VESTÍBULO EN PLANTA BAJA (1021.82 M2.), 2 LABORATORIOS, SANITARIOS, ESCALERAS, Y VESTÍBULO EN PLANTA ALTA (958.18 M2), CON UN TOTAL DE 1980.00 M2. DE CONSTRUCCIÓN., LOS TRABAJOS CONTEMPLAN LAS FASES DE PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA, E INSTALACIONES, DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA., LOS PRELIMINARES A BASE DE LIMPIEZA Y DESPALME, LA CIMENTACIÓN A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS Y CONTRA TRABES DE CONCRETO ARMADO, ESTRUCTURA CONFORMADA POR COLUMNAS, MUROS, TRABES, LOSA DE ENTREPISO, RAMPA PARA ESCALERA Y LOSA DE AZOTEA DE CONCRETO ARMADO., ALBAÑILERIA CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS. Y 21 CMS.,CASILLOS Y CADENAS, APLANADO FINO, FIRME DE CONCRETO, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS, INSTALACIÓN SANITARIA CON TUBO DE PVC SANITARIO REFORZADO DE 2" Y 4", INSTALACIÓN HIDRÁULICA CON TUBERÍA DE COBRE TIPO M DE 13, 19 Y 25 MM., INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE RED DE DATOS, CON DUCTERIA DE 13, 19 Y 25 MM., INSTALACIÓN DE GAS, AIRE Y VACIO CON TUBERÍA DE COBRE TIPO L DE 13, 19 Y 25 MM., OBRA EXTERIOR CON ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO AL EDIFICIO., AL FINALIZAR EL PROYECTO SE TENDRÁ UNA OBRA GRIS, PARA RECIBIR ACABADOS.
PARTIDAS |  |  |  |  | TOTAL
CUARTO DE MAQUINAS
| CAPITULO 01. CIMENTACION |  |  |  | 0
| CAPITULO 02. ESTRUCTURAS |  |  |  | 0
| CAPITULO 03. ALBAÑILERIA Y ACABADOS |  |  |  | 0
CAPITULO 05. INSTALACIONES
| A).-INSTALACION ELECTRICA |  |  |  | 0
| B) INST. RED DE DATOS, SISTEMA DE ALARMAS Y VIGILACIA |  |  |  | 0
| C) INSTALACION HIDROSANITARIA |  |  |  | 0
| D) INSTALACION DE GAS, VACIO Y AIRE |  |  |  | 0
| CAPITULO 06. OBRA EXTERIOR |  |  |  | 0
|  |  | S U B T O T A L |  | 0
|  |  | 16 % I. V. A. |  | 0
|  |  | T O T A L |  | 0
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE PATOLOGÍA CLÍNICA
DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
UBICACIÓN: GUILLERMO ROJAS MIJANGOS S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COL. CIUDAD UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRÍO DÍAZ, OAX.
CATALOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | DESCRIPCION DE CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. U. | IMPORTE
CAP-01 | CAPITULO 01.-CIMENTACIÓN
1000 | LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICIO. | M2 | 1291.19 |  | 0
1001 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO B, POR MEDIOS MECANICOS, A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 1.00 MT. ACARREO DEL MATERIAL EN CAMION VOLTEO A 1KM. FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: TRASPALEOS, CARGA Y DESCARGA POR MEDIOS MECÁNICOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 758.73 |  | 0
1002 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, CALIDAD SUB BASE, COMPACTADO CON RODILLO VIBROCOMPACTADOR CON CAPACIDAD DE 12 TON. Y AGUA, EN CAPAS DE 30 CM DE ESPESOR. AL 95% DE SU P.V.S., HASTA FORMAR UNA PLATAFORMA DE 0,50 A 1,00 MT. DE ALTURA, INCLUYE: ACARREO MANUAL O CON MAQUINARIA A UNA DISTANCIA DE 30 MT. DENTRO DE OBRA, EXTRACCION DE 5 MUESTRAS POR CADA CAPA, DE LA COMPACIDAD, PARA PRESENTAR PRUEBAS DE LABORATORIO. | M3 | 508.49 |  | 0
1003 | EXCAVACIÓN EN CEPAS A 2,00 MT DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO "B", PROFUNDIDAD INDICADA EN OBRA, INCLUYE: AFINE DE TALUD, TRASPALEO, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION DENTRO DE LA OBRA POR LOS MEDIOS NECESARIOS. | M3 | 1012.07 |  | 0
1004 | EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPAS EN TERRENO TIPO "B", PROFUNDIDAD INDICADA EN OBRA, INCLUYE: AFINE DE TALUD, TRASPALEO, RETIRO DE MATERIAL NO UTIL A 1 KM. FUERA DE LA OBRA. | M3 | 16.14 |  | 0
1005 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE; VACIADO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 | 548.57 |  | 0
1006 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F C=100KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE; VACIADO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 | 16.14 |  | 0
1007 | ACERO DE REFUERZO DIAM. #2 (ALAMBRON) FY=2530 KG/CM2 INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS, DESPERDICIOS NECESARIOS, SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO. | KG | 320.2 |  | 0
1008 | ACERO REFUERZO EN CIMENTACION DIAM. #3 FY=4200 KG/CM2 INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, Y SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 6058.85 |  | 0
1009 | ACERO REFUERZO EN CIMENTACION DIAM. #4 FY=4200 KG/CM2 INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, Y SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 5172.45 |  | 0
1010 | ACERO REFUERZO EN CIMENTACION DIAM. #5 FY=4200 KG/CM2 INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, Y SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 281.54 |  | 0
1011 | ACERO REFUERZO EN CIMENTACION DIAM. #6 FY=4200 KG/CM2 INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, Y SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 5325.26 |  | 0
1012 | ACERO REFUERZO EN CIMENTACION DIAM. #8 FY=4200 KG/CM2 INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, Y SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO. | KG | 7212.11 |  | 0
1013 | CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A. ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO. | M2 | 1053.93 |  | 0
1014 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO DE 14+- 2 CMS., INCLUYE; COLOCADO, VIBRADO Y CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO (1 MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 6 M3) | M3 | 172.94 |  | 0
1015 | CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO DE 14+- 2 CMS., INCLUYE; COLOCADO, VIBRADO Y CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO (UNA MUESTRA DE DOS CILINDROS DE CADA 1.50 A 3.5 M3 DE CONCRETO). | M3 | 10.92 |  | 0
1016 | CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO DE 14+- 2 CMS., INCLUYE; COLOCADO, VIBRADO Y CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO (UNA MUESTRA DE DOS CILINDROS DE CADA 1.50 A 3.5 M3 DE CONCRETO). | M3 | 2.68 |  | 0
1017 | MURETE DE ENRASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO (TIPO PESADO) DE 12X20X40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. | M2 | 49.29 |  | 0
1018 | MURETE DE ENRASE DE 14 CMS. DE ESPESOR, EN CIMENTACION CON TABIQUE DE CONCRETO (TIPO PESADO) DE 10X14X28 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. | M2 | 12.2 |  | 0
1019 | CADENA DE DESPLANTE DE 14X25 CMS. (CD1) CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8", EST. DE 1/4" @ 20 CMS. INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMUN, COLADO Y VIBRADO, DESCIMBRADO, COLADO MONOLITICO PREFERENTEMENTE. | ML | 192.29 |  | 0
1020 | CADENA DE DESPLANTE DE 14X15 CMS. EN PUERTAS, CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VAR. DE 3/8", EST. DE 1/4" @ 20 CMS. INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMUN, COLADO Y VIBRADO, DESCIMBRADO, COLADO MONOLITICO PREFERENTEMENTE. | ML | 25.1 |  | 0
1021 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO EN CEPAS CON BAILARINA Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESP. AL 90% DE SU P.V.S. INCLUYE: TRASPALEO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA POR LOS MEDIOS NECESARIOS, EXTRACCION DE 5 MUESTRAS POR CAPA, DE LA COMPACIDAD, PARA PRESENTAR PRUEBAS DE LABORATORIO., HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | 773.69 |  | 0
| TOTAL DE CIMENTACIÓN |  |  |  | 0
CAP-02 | CAPITULO 02.- ESTRUCTURA
2000 | CIMBRA COMÚN EN COLUMNAS Y MUROS, CON MADERA DE PINO O TRIPLAY DE PINO DE 18 MM. EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRADO, PLOMEADO, DESCIMBRADO, ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | M2 | 493.4 |  | 0
2001 | CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS (MC) RECTAS O CURVAS, CON TRIPLAY DE PINO DE 18 MM. ACABADO FINO, INCLUYE: REBABEO, RESANES, HABILITADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS, ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT., TRABAJO TERMINADO. | M2 | 1212.45 |  | 0
2002 | CIMBRA APARENTE EN TRABES (RECTAS Y CURVAS), CON TRIPLAY DE PINO DE 18 MM., INCLUYE: CHAFLANES U OCHAVOS, GOTEROS Y FRENTES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS, Y ELEVACIONES HASTA 9.00 MTS., RETIRO DE REBABAS, RESANES, TRABAJO TERMINADO, UBICAR EN PLANOS TRABES RECTAS Y CURVAS. | M2 | 1630.94 |  | 0
2003 | CIMBRA PARA LOSAS DE ENTREPISO, AZOTEA Y RAMPAS (RECTAS-CURVAS), ACABADO APARENTE, CON TRIPLAY DE PINO DE 18 MM., INCLUYE: CHAFLANES U OCHAVOS, GOTEROS Y FRENTES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS, Y ELEVACIONES HASTA 8.00 MTS., REBABEO, RESANES, TRABAJO TERMINADO., UBICAR EN PLANOS LOSAS RECTAS Y CURVAS. | M2 | 1628.22 |  | 0
2004 | CIMBRA PARA LOSAS EN VOLADO DOBLE ALTURA, ACABADO APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 18 MM., INCLUYE: CHAFLANES U OCHAVOS, GOTERO Y FRENTES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO., RETIRO DE REBABAS, RESANES. | M2 | 57.1 |  | 0
2005 | ACERO DE REFUERZO DE # 2 (ALAMBRON) FY=2530 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS. SILLETAS, ESCUADRAS, Y DESPERDICIOS, EN PLANTA BAJA Y ALTA, ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT. | KG | 35.56 |  | 0
2006 | ACERO DE REFUERZO DIAM.#3 FY= 4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, Y SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EN PLANTA BAJA Y ALTA, ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT. | KG | 33000.42 |  | 0
2007 | ACERO DE REFUERZO DIAM.#4 FY= 4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, Y SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EN PLANTA BAJA Y ALTA, ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT. | KG | 10251.44 |  | 0
2008 | ACERO DE REFUERZO DIAM.#5 FY= 4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, Y SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EN PLANTA BAJA Y ALTA, ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT. | KG | 150 |  | 0
2009 | ACERO DE REFUERZO DIAM.#6 FY= 4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, Y SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EN PLANTA BAJA Y ALTA, ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT. | KG | 16492.15 |  | 0
2010 | ACERO DE REFUERZO DIAM.# 8 FY= 4200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, INCLUYENDO LOS TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, ESCUADRAS Y DESPERDICIOS NECESARIOS, Y SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EN PLANTA BAJA Y ALTA, ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT. | KG | 3695.12 |  | 0
2011 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM² EN ESTRUCTURA Y LOSAS DE ENTREPISO Y AZOTEA, T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO 14+- 2 CMS., INCLUYE: COLADO MONOLITICAMENTE CON TRABES Y CADENAS DE CERRAMIENTO, VIBRADO Y CURADO DE 7 DIAS COMO MINIMO, EN LOSAS INCLINADAS INCLUIR ACABADO FINO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, PRUEBAS DE LABORATORIO (UNA MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 6 M3), ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT. | M3 | 450.18 |  | 0
2012 | CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM² EN ESTRUCTURA (COLUMNAS, MUROS, RAMPAS, LOSAS), T.M.A. 3/4", REVENIMIENTO 14+- 2 CMS., INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO, EN LOSAS INCLINADAS INCLUIR AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, PRUEBAS DE LABORATORIO (UNA MUESTRA DE 3 CILINDROS POR CADA 6 M3), ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MT. | M3 | 159.68 |  | 0
2013 | SOPORTERIA PARA INSTALACIONES, DE SOLERA EN "U" DE 3/4" X 1/8", TERMINADA CON PRIMER Y PINTURA ANTICORROSIVA., DE 0,40 - 0,55 MT. DE ALTURA, COLOCADA A CADA 2,00 MT. DE DISTANCIA, INCLUYE; TAQUETE EXPANSIVO DE 1/4", MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, CONEXIONES, ANDAMIOS, ELEVACIONES, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION., VER DETALLE EN PLANOS | PZA | 48 |  | 0
2014 | SOPORTERIA PARA INSTALACIONES, DE SOLERA EN "Z" DE 3/4" X 1/8", TERMINADA CON PRIMER Y PINTURA ANTICORROSIVA., DE 0,40 - 0,55 MT. DE ALTURA, COLOCADA A CADA 2,00 MT. DE DISTANCIA, INCLUYE; TAQUETE EXPANSIVO DE 1/4", MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, CONEXIONES, ANDAMIOS, ELEVACIONES, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION., VER DETALLE EN PLANOS | PZA | 293 |  | 0
| TOTAL DE ESTRUCTURA |  |  |  | 0
CAP-03 | CAPITULO 03. ALBAÑILERIA Y ACABADOS
3000 | MURO COMUN DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM. DE ESPESOR (RECTO O CURVO) CON TABIQUE DE 5X14X28 CMS., A PLOMO, ASENTADO CON CEMENTO-MORTERO-ARENA, PROP. 1/2:1:4 1/2, EN PLANTA BAJA, ALTA, Y MUROS A DOBLE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MTS., LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | M2 | 1163.75 |  | 0
3001 | MURO COMUN DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 21 CM. DE ESPESOR CON TABIQUE DE 5X14X28 CMS., A PLOMO, ASENTADO CON CEMENTO-MORTERO-ARENA, PROP. 1/2:1:4 1/2, EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.00 MTS., LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | M2 | 9.36 |  | 0
3002 | FALDONES DE PANEL W, DE 2" (ANTEPECHO DE VENTANALES), FIJADOS EN TRABES, CON VARILLA DE 3/8" A CADA 40 CMS., VER "DETALLE DE CONEXIÓN ENTRE PANELES", INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 5.70 MTS., LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | M2 | 3.6 |  | 0
3003 | CASTILLOS DE CONCRETO TIPO K0 DE 15 x 15 CM., F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARS Ø 3/8" Y EST. Ø1/4" ES=6@10, TC=@20 EI=6@10CMS., EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRADO COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.20 MT. | ML | 257.92 |  | 0
3004 | CASTILLOS DE CONCRETO TIPO K1 DE 15x20 CM. F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARS Ø 3/8" Y EST. Ø1/4" ES=6@10, TC=@20 EI=6@10CMS., EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: CRUCES DE VARILLAS, CIMBRADO COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.20 MT. | ´SZZ | 260.87 |  | 0
3005 | CASTILLOS DE CONCRETO TIPO K2 F'C=200 KG/CM2. DE 15X30 CM. ARMADO CON 4 VARS Ø 3/8" Y EST. Ø 1/4", 6 A 10@ 20 CMS., EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: CRUCES DE VARILLAS, CIMBRADO COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.20 MT. | ML | 30.3 |  | 0
3006 | CADENA DE CONCRETO INTERMEDIA F'C=200 KG/CM2, DE 15X20 CMS. SOBRE PUERTAS, VENTANAS Y EN MUROS CIEGOS AL CENTRO DE LA ALTURA TOTAL, ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No.2 @ 20 CMS. INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRADO COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9 MT. | ML | 274.52 |  | 0
3007 | CADENA O DALA DE CERRAMIENTO DE 15X15 CMS., CONCRETO F'C=150 KG/CM2, EN MUROS DIVISORIOS Y PRETILES O PARAPETOS, ARMADA CON 4 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No.2 @ 20 CMS. EN PLANTA BAJA, ALTA, INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRADO COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.20 MT. | ML | 163.8 |  | 0
3008 | CADENA DE CERRAMIENTO CC1, CONCRETO F'C=250 KG/CM2 15X30 CMS., ARMADA CON 6 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No.2 @ 15 CMS. EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRA COMUN, COLADO MONOLITICAMENTE CON LAS LOSA, CON CONCRETO PREMEZCLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 5.70 MT. | ML | 39.14 |  | 0
3009 | CADENA SOBRE PUERTAS Y VENTANAS DE 15X36 CMS. F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON 6 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No.2 @ 15 CMS. EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRADO COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.20 MT. | ML | 47.3 |  | 0
3010 | CADENA SOBRE PUERTAS Y VENTANAS DE 15X41 CMS. F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON 6 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No.2 @ 15 CMS. EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRADO COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.20 MT. | ML | 62 |  | 0
3011 | CADENA SOBRE PUERTAS Y VENTANAS DE 15X46 CMS. F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON 6 VAR. DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL No.2 @ 15 CMS. EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: CRUCE DE VARILLAS, CIMBRADO COMUN, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS Y ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 9.20 MT. | ML | 18.4 |  | 0
3012 | CADENA (MV) DE CONCRETO F`C=200 KG/CM2, DE 10X14 CM. ARMADO C/2 VARILLAS DE 3/8", GRAPAS # 2 @ 20 CM. INCL. CIMBRA COMUN, COLADO, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS, ANCLARLAS A CASTILLOS, VER DETALLE EN PLANO ESTRUCTURAL. | ML | 128.48 |  | 0
3013 | JUNTA CONSTRUCTIVA EN MUROS-COLUMNAS Y MURO-LOSA, CON CANAL DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 Y POLIESTIRENO DE 15 CMS. DE ANCHO Y 2.5 CMS. DE ESPESOR, FIJADA A COLUMNA O LOSA CON TAQUETES Y TORNILLOS DE FIJACION DE 1/4" A CADA 50 CMS. EN NIVEL 1 Y 2, INCLUYE: PRIMER, PINTURA ESMALTE, COLOR INDICADO EN OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | ML | 63.64 |  | 0
3014 | FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, DE 8 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10-10, INCLUYE: COMPACTACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN Y MAESTRADO. | M2 | 1032.84 |  | 0
3015 | PISOS Y BANQUETAS DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10x10 DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION Y COMPACTACION ACABADO RAYADO A BROCHA EN LOSAS DE 3.06 X 2.00 MTS. JUNTA FRIAS ACABADAS CON VOLTEADOR. | M2 | 26.3 |  | 0
3016 | APLANADO FINO EN MUROS DE TABIQUE Y CONCRETO, CON MEZCLA DE CEMENTO-CAL-ARENA, PROP. 1:1/4:4 A PLOMO Y REGLA, CON LLANA DE MADERA, EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: ANDAMIOS Y ELEVACIONES A UNA ALTURA DE 9.20 MT., REMATES, BOQUILLAS, RECORTE DE APLANADO PARA ZOCLO, PICADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO PARA MEJOR ADHERENCIA Y ADHITIVO PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON NUEVO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, TERMINADO LISO O RAYADO CON ESPONJA. | M2 | 3320.96 |  | 0
3017 | APLANADO RUSTICO EN MUROS DE TABIQUE Y CONCRETO, PARA RECIBIR AZULEJO. CON MEZCLA DE CEMENTO-CAL-ARENA, PROP. 1:1/4:4 A PLOMO Y REGLA, CON LLANA DE MADERA, EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: ANDAMIOS Y ELEVACIONES, PICADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO PARA MEJOR ADHERENCIA Y ADITIVO PARA UNIR CONCRETO VIEJO CON NUEVO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | M2 | 94.2 |  | 0
3018 | FORJADO DE ESCALONES, CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2., DE 30 CMS. DE HUELLA Y 18 CMS. DE PERALTE, PREPARADO PARA RECIBIR LOSETA DE CERAMICA (2 CMS.), FORJADO DE NARIZ CON CIMBRA APARENTE DE 7X5 CMS., ARMADO CON VARILLA DEL No. 3 @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, INCLUYE, TRAZO, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, VER DETALLE EN PLANOS. | ML | 36.15 |  | 0
3019 | APLANADO FINO EN MUROS O FALDONES DE PANEL W, CON MEZCLA DE CEMENTO-CAL-ARENA, PROP. 1:1/4:4 A PLOMO Y REGLA, CON LLANA DE MADERA, EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: ANDAMIOS Y ELEVACIONES A UNA ALTURA DE 5.70 MT., REMATES, BOQUILLAS, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, TERMINADO LISO O RAYADO CON ESPONJA. | M2 | 12.15 |  | 0
3020 | ENTORTADO EN AZOTEA CON MEZCLA DE CEMENTO, CAL, TEPEXIL, ARENA, PROP.; 1:1/4:8:2, DE 3 A 20 CMS. DE ESPESOR, CON INCLINACION A LAS BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES, ACABADO FINO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, INCLUYE: ANDAMIOS, ELEVACIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | M3 | 120.22 |  | 0
3021 | CHAFLAN DE CONCRETO DE 10X10 CMS., CON MEZCLA DE CEMENTO, ARENA, PROP.; 1:5, ACABADO FINO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, INCLUYE: ANDAMIOS, ELEVACIONES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | ML | 229 |  | 0
3022 | IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA (SISTEMA PREFABRICADO), POR TERMOFUSION, IMPERMEABILIZANTE CHOVATEK PROFESIONAL CON REFUERZO DE FIBRA POLIÉSTER DE 4 MM. DE ESPESOR, CON SBS (ESTIRENOBUTADIENO-ESTIRENO) ACABADO EN CARA SUPERIOR DE GRAVILLA MINERALIZADA TERRACOTA, INCLUYE: PRIMER CON IMPERPRIM SL, CALAFATEO CON CEMENTO PLASTICO BITUPLASTIC AT, LOCALIZACION Y SELLADO DE GRIETAS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CALAFATEO DE JUNTAS CON CEMENTO PLASTICO Y GRAVILLA, CALAFATEO DE PASOS Y BAJADAS DE AGUA, BARRERA DE VAPOR EN PERIMETROS Y CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y / O VERTICALES DENTRO Y FUERA DEL INMUEBLE A CUALQUIER NIVEL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA MATERIALES, LIMPIEZA DEL AREA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION | M2 | 1101.04 |  | 0
3023 | MARCO EN VENTANAS DE 10 CM. DE ANCHO Y 8 CM. DE ESPESOR, A BASE DE LADRILLO ROJO RECOCIDO, MORTERO CEMENTO-ARENA PROP:1:4, TERMINADO APLANADO FINO, EN PLANTA BAJA Y ALTA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRADO, DECIMBRADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA | ML | 52 |  | 0
3024 | REGISTRO ELÉCTRICO PARA INTERIOR DE 60 X 60 X 80 CMS. DE ALTURA, MEDIDAS INTERIORES, HECHO CON TABIQUE DE CEMENTO, TIPO PESADO DE 10X14X28 CMS. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, CAMA DE GRAVA DE 7 CM., TAPA HECHA CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1"X1"X3/16, Y COLADA CON CONCRETO SIMPLE, LISTA PARA RECIBIR LOSETA DE CERÁMICA ANTIDERRAPANTE, VER DETALLE EN PLANO DE ACABADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO | PZA | 2 |  | 0
3025 | REGISTRO INTERIOR PARA EL SISTEMA DE RED DE DATOS DE 60 X 80 X 80 CMS. DE ALTURA, MEDIDAS INTERIORES , HECHO CON TABIQUE DE CEMENTO, TIPO PESADO DE 10X14X28 CMS. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, FIRME DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 8 CM., TAPA HECHA CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1"X1"X3/16, Y COLADA CON CONCRETO SIMPLE, LISTA PARA RECIBIR LOSETA DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE, VER DETALLE EN PLANO DE ACABADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO | PZA | 1 |  | 0
3026 | REGISTRO INTERIOR PARA EL SISTEMA DE RED DE DATOS DE 40 X 60 X 60 CMS. DE ALTURA, MEDIDAS INTERIORES , HECHO CON TABIQUE DE CEMENTO, TIPO PESADO DE 10X14X28 CMS. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, FIRME DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 8 CM., TAPA HECHA CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1"X1"X3/16, Y COLADA CON CONCRETO SIMPLE, LISTA PARA RECIBIR LOSETA DE CERAMICA ANTIDERRAPANTE, VER DETALLE EN PLANO DE ACABADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO | PZA | 1 |  | 0
3027 | REGISTRO TIPO BANCA EN EXTERIOR DE 60 X 60 X 80 CM. (MEDIDAS INTERIORES) CON TABIQUE BLANCO TIPO PESADO DE 10 X 14 X 28 CM. DE 14 CMS. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, APLANADO FINO INTERIOR Y ACABADO COMUN EN EXTERIOR, CAMA DE GRAVA DE 7 CM., TAPA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2, DE 7 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 10-10/6-6, ACABADO RAYADO | PZA | 1 |  | 0
3028 | REGISTRO TIPO BANCA EN EXTERIOR PARA RED DE DATOS DE 80 X 80 X 80 CM. (MEDIDAS INTERIORES) CON TABIQUE BLANCO TIPO PESADO DE 10 X 14 X 28 CM. DE 14 CMS. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, FIRME DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 8 CM., PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, APLANADO FINO INTERIOR Y ACABADO COMUN EN EXTERIOR, TAPA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2, DE 7 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 10-10/6-6, ACABADO RAYADO | PZA | 3 |  | 0
3029 | REGISTRO SANITARIO 60 X 40 X 80 CM. (MEDIDAS INTERIORES) CON TABIQUE BLANCO TIPO PESADO DE 10 X 14 X 28 CM. DE 14 CMS. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, PISO CON MEDIA CAÑA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 8 CM. ACABADO PULIDO, APLANADO PULIDO INTERIOR Y ACABADO COMUN EN EXTERIOR, TAPA HECHA CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1"X1"X3/16, Y COLADA CON CONCRETO SIMPLE, ACABADO RAYADO, VER DETALLE EN PLANO DE ACABADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO | PZA | 6 |  | 0
3030 | REGISTRO HIDRAULICO DE 80 X 80 X 80 CM. (MEDIDAS INTERIORES) CON TABIQUE BLANCO TIPO PESADO DE 10 X 14 X 28 CM. DE 14 CMS. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, PISO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 8 CM. ACABADO PULIDO, APLANADO PULIDO INTERIOR Y ACABADO COMUN EN EXTERIOR, TAPA HECHA CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO, TIPO COMERCIAL, Y COLADA CON CONCRETO SIMPLE, ACABADO RAYADO, VER DETALLE EN PLANO DE ACABADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO | PZA | 2 |  | 0
| TOTAL DE ALBAÑILERÍA Y ACABADOS. |  |  |  | 0
CAP-05 | CAPITULO 05.- INSTALACIONES
A).-INSTALACION ELECTRICA
5000 | SALIDA DE ALUMBRADO EN MURO-LOSA MACIZA, EN PLANTA BAJA Y ALTA, CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA, TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 13, 19, 25 MM., INCLUYE; RANURAS, RESANES, CURVAS, CONECTORES, GUIAS CON ALAMBRE GALVANIZADO, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO ELECTRICO)., NO INCLUIR CABLES. | SAL | 21 |  | 0
5001 | SALIDA DE ALUMBRADO EN FALSO PLAFON (PANEL DE YESO DE 13 MM.), EN PLANTA BAJA Y ALTA, CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA DE 13, 19 Y 25 MM. INCLUYE; TUBO CONDUIT GALV. USO LIGERO DE 13, 19 Y 25 MM., INCLUYE; RANURAS, RESANES, CURVAS, CONECTORES, GUIAS CON ALAMBRE GALVANIZADO, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO ELECTRICO)., NO INCLUIR CABLES. | SAL | 196 |  | 0
5002 | APAGADOR SENCILLO O DOBLE EN MURO-PLAFON, CON TUBO CONDUIT GALV. USO LIGERO DE 13 MM, CHALUPA GALV. DE 13 MM., INCLUYE; RANURAS, RESANES, TUBOS CURVAS, CONECTORES, GUIAS CON ALAMBRE GALVANIZADO, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO ELECTRICO)., NO INCLUIR CABLES. | SAL | 31 |  | 0
5003 | APAGADOR DE ESCALERA EN MURO-PLAFON, CON TUBO CONDUIT GALV. USO LIGERO DE 13 MM, CHALUPA GALV. DE 13 MM., INCLUYE; RANURAS, RESANES, TUBOS, CURVAS, CONECTORES, GUIAS CON ALAMBRE GALVANIZADO, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO ELECTRICO)., NO INCLUIR CABLES. | SAL | 23 |  | 0
5004 | SALIDA DE CONTACTO, EN PLANTA BAJA (PISO-MURO) CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA DE 13, 19 Y 25 MM., TUBO CONDUIT PVC USO PESADO DE 13, 19 Y 25 MM., VER PLANO ELECTRICO; INCLUYE; TUBERIAS, CODOS, CURVAS, CONECTORES, EXCAVACIONES, RELLENOS, RANURAS, RESANES, GUIAS CON ALAMBRE GALVANIZADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO., NO INCLUIR CABLES. | SAL | 119 |  | 0
5005 | SALIDA DE CONTACTO, EN PLANTA ALTA (ENTREPISO-MURO) CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA DE 13, 19 Y 25 MM., TUBO CONDUIT PVC USO PESADO DE 13, 19 Y 25 MM., VER PLANO ELECTRICO; INCLUYE; TUBERIAS, CODOS, CURVAS, CONECTORES, RANURAS, RESANES, GUIAS CON ALAMBRE GALVANIZADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 123 |  | 0
5006 | SALIDA DE CONTACTO EN PISO, EN LA PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE: CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA DE 13, 19, 25 MM., TUBO CONDUIT PVC USO PESADO DE 13, 19 Y 25 MM., VER PLANO ELECTRICO; INCLUYE; TUBERIAS, CODOS, CURVAS, CONECTORES, EXCAVACIONES, RELLENOS, RANURAS, RESANES, GUIAS CON ALAMBRE GALVANIZADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | SAL | 32 |  | 0
5007 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA CON ZAPATAS PRINCIPALES CAT. QO330L200G MARCA SQUARE D, CON FRENTE TIPO EMPOTRAR CAT. QOC30UF., INCLUYE: RANURAS, COLOCACION Y AMACIZADO, REFORZAR EL APLANADO CON MALLA ORNAMENTAL, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2 |  | 0
5008 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION CAT. NQOD424L22F MARCA SQUARE D, INCLUYE: RANURAS, COLOCACION Y AMACIZADO, REFORZAR EL APLANADO CON MALLA ORNAMENTAL, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1 |  | 0
5009 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 38 MM, INCLUYE; CODOS, CURVAS, TRAZO, EXCAVACION, RANURAS, RELLENOS, COMPACTACION, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | ML | 24 |  | 0
5010 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 51 MM, INCLUYE; CODOS, CURVAS, TRAZO, EXCAVACION, RANURAS, RELLENOS, COMPACTACION, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | ML | 12 |  | 0
5011 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 63 MM, INCLUYE; CODOS, CURVAS, TRAZO, EXCAVACION, RANURAS, RELLENOS, COMPACTACION, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | ML | 51 |  | 0
5012 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 75 MM, INCLUYE; CODOS, CURVAS, TRAZO, EXCAVACION, RANURAS, RELLENOS, COMPACTACION, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | ML | 29 |  | 0
| TOTAL INSTALACION ELECTRICA |  |  |  | 0
B) INST. RED DE DATOS, SISTEMA DE ALARMAS Y VIGILACIA
5013 | SALIDA O REGISTRO PARA RED DE CONDUCCION DE DATOS EN PLANTA BAJA, A 40 CM SOBRE NPT, CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA Y SOBRE TAPA DE 13, 19 Y 25 MM., TUBO CONDUIT PVC USO PESADO DE 13, 19, 25 MM., INCLUYE; CURVAS, CONECTORES, EXCAVACIONES, RELLENOS, RANURAS, RESANES, GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, TRABAJO TERMINADO., NO INCLUIR CABLES. | SAL | 18 |  | 0
5014 | SALIDA O REGISTRO PARA RED DE CONDUCCION DE DATOS EN PLANTA ALTA, A 40 CM SOBRE NPT, CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA Y SOBRETAPA DE 13, 19 Y 25 MM., TUBO CONDUIT PVC USO PESADO DE 13, 19, 25 MM., INCLUYE; CURVAS, CONECTORES, RANURAS, RESANES, GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, TRABAJO TERMINADO., NO INCLUIR CABLES. | SAL | 52 |  | 0 | 732412.14 | 1091004.4 | 358592.26
5015 | SALIDA O REGISTRO PARA RED DE CONDUCCION DE DATOS EN PISO, PLANTA ALTA, CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA Y SOBRETAPA DE 13, 19 Y 25 MM., TUBO CONDUIT PVC USO PESADO DE 13, 19, 25 MM., INCLUYE; CURVAS, CONECTORES, GUIA CON ALAMBRE GALVANIZADO, TRABAJO TERMINADO., NO INCLUIR CABLES. | SAL | 16 |  | 0 | 50000 |  | 415967.0216
5016 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA TELEFONICA DE 30X30 CMS A 40 CMS SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 4 |  | 0 | 782412.14
5017 | SALIDA PARA EL SISTEMA DE ALARMAS (SENSORES, TECLADO, CONTACTO MAGNETICO, PANEL DE CONTROL, BOCINA), CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA DE 13, 19 Y 25 MM., TUBO CONDUIT GALV. USO LIGERO DE 13, 19 Y 25 MM,, VER PLANO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE; RANURAS, RESANES, SOBRETAPA DE 13 MM., GUIADO CON ALAMBRE GALVANIZADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION., NO INCLUIR CABLES. | SAL | 19 |  | 0 | 938894.568
5018 | SALIDA DE CAMARAS DE SEGURIDAD, CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA DE 13, 19, 25 MM., TUBO CONDUIT GALV. USO LIGERO 13, 19, 25 MM., SOBRETAPA DE 13, 19, 25 MM., VER PLANO Y ESPECIFICACIONES, INCLUYE; RANURAS, RESANES, GUIADO CON ALAMBRE GALVANIZADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU PARA SU CORRECTA EJECUCION. NO INCLUIR CABLES. | SAL | 13 |  | 0 | 152109.832
5019 | SALIDA DE VOZ Y DATOS (CAÑON), POR MURO Y FALSO PLAFON, CON TUBO CONDUIT GALV. PARED DELGADA DE 25 MM., CAJA DE REGISTRO GALVANIZADO DE 25 MM., INCL. CURVAS, TAPAS, SOBRETAPAS GALV., Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SAL | 11 |  | 0
5020 | SUMINISTRO Y TENDIDO DETUBO CONDUIT TIPO PESADO DE 51 MM, PARA RED DE FIBRA OPTICA, INCLUYE; CODOS, CURVAS, TRAZO, EXCAVACION, RANURAS, RELLENOS Y COMPACTACION, CONEXIONES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 57 |  | 0
5021 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 38 MM, INCLUYE; CODOS, CURVAS, TRAZO, EXCAVACION, RANURAS, RELLENOS, COMPACTACION, CONEXIONES Y SALIDAS A CAJAS DE REGISTROS DE 2", LOCALIZADOS EN LA PLANTA ALTA. | ML | 140 |  | 0
| TOTAL RED DE DATOS, SISTEMA DE ALARMAS Y VIGILACIA |  |  |  | 0
C) INSTALACION HIDROSANITARIA
5022 | SALIDA SANITARIA CON TUBO DE PVC SANITARIO REFORZADO, EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE; CONEXIONES, TUBERIA DE PVC 2" Y 4", HERRAJES LOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | SAL | 147 |  | 0
5023 | SALIDA HIDRAULICA, PARA LAVABOS Y TARJAS, EN PLANTA BAJA Y ALTA, CON TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 1/2" Y 3/4", INCLUYE; EXCAVACIONES, RANURAS, RESANES, CONEXIÓNES, MATERIALES MENORES, HERAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | SAL | 129 |  | 0
5024 | SALIDA HIDRAULICA, PARA WC (FLUXOMETRO), CON TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 1", 1 1/4" Y 1 1/2", EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE; EXCAVACIONES, RANURAS, RESANES, CONEXIÓNES, MATERIALES MENORES, HERAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO. | SAL | 12 |  | 0
5025 | TUBO DE VENTILACIÓN DE 8 M. DE ALTURA, PARA LINEA SANITARIA CON CONEXIONES (CODOS, COPLES), Y TUBO DE PVC SANITARIO (ANGER) DE 2" HASTA 35 CM SOBRE NIVEL DE AZOTEA, INCLUYE; CASTILLO (ARMEX) NO ESTRUCTURAL DE 15X15 CMS. CONCRETO F´C= 200 KG/CM2, Y CIMBRADO COMUN, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. TRABAJO TERMINADO. | SAL | 3 |  | 0
5026 | TUBO DE VENTILACIÓN DE 4.00 M. DE ALTURA, PARA LINEA SANITARIA CON CONEXIONES (CODOS, COPLES), Y TUBO DE PVC SANITARIO (ANGER) DE 2" HASTA 35 CM SOBRE NIVEL DE AZOTEA, INCLUYE; CASTILLO (ARMEX) NO ESTRUCTURAL DE 15X15 CMS. CONCRETO F´C= 200 KG/CM2, Y CIMBRADO COMUN, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. TRABAJO TERMINADO. | SAL | 3 |  | 0
5027 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE PISO HELVEX 24, EN PLANTA BAJA Y ALTA, INCLUYE; CONEXIONES, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. TRABAJO TERMINADO. | PZA | 12 |  | 0
5028 | BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE 8.00 MT., CON 2 TUBOS DE PVC SANITARIO REFORZADO DE 3" DE DIAMETRO, AHOGADO EN CASTILLO O MURO NO ESTRUCTURAL, INCLUYE: CODOS, COPLES, PEGAMENTO, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 11 |  | 0
5029 | BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE 4.00 MT., CON UN TUBO DE PVC SANITARIO REFORZADO DE 3" DE DIAMETRO, AHOGADO EN CASTILLO O MURO NO ESTRUCTURAL, INCLUYE: CODOS, COPLES, PEGAMENTO, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2 |  | 0
5030 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC SANITARIO REFORZADO. DE 100 MM., INCLUYE: COPLES, CODOS 45° Y 90°, YEES, TEES, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO Y COMPACTACION, CONEXIONES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | ML | 60 |  | 0
5031 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 38 MM. DE DIAMETRO; INCLUYE; TRAZO, PRESENTACION, ALINEACION, NIVELACION, TRABAJO TERMINADO | PZA | 1 |  | 0
5032 | INTERCONEXION DE CUATRO TINACOS EN AZOTEA, CON TUBERIA DE COBRE TIPO "M" DE 25, 38 Y 50 MM., CON 3 VALVULAS DE ESFERA DE BRONCE DE 2", 2 VALVULAS CHECK DE BRONCE DE 2", 4 VALVULAS DE ESFERA DE BRONCE DE 1 1/2", 4 TINACOS ROTOPLAS TRICAPA DE 1100 LTS., INCLUYE; TINACOS, SOLDADURA, FUNDENTE, TUERCAS UNION, CONECTORES, REDUCCIONES, TUBO ALIMENTADOR DE COBRE TIPO M DE 25 MM. (24.00 ML) Y DESCARGA PRINCIPAL CON TUBO DE COBRE DE 38 MM. (70.00 ML) RAMALEO DESDE EL REGISTRO HIDRAULICO A LOS TINACOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO (VER PLANO DE INSTALACION HIDRAULICA) | LOTE | 1 |  | 0
| TOTAL C) INSTALACION HIDROSANITARIA |  |  |  | 0
D) INSTALACION DE GAS, VACIO Y AIRE
5033 | SALIDAS DE GAS, CON TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2", 3/4" Y 1" , CON SOLDADURA DE PLATA, OXIGENO-ACETILENO., INCLUYE; PINTURA ANTICORROSIVA SEGUN LA NORMA, MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, CONEXIONES, ANDAMIOS, ELEVACIONES, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS. | SAL. | 66 |  | 0
5034 | SALIDAS DE AIRE, CON TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2" Y 3/4" , CON SOLDADURA DE PLATA, OXIGENO-ACETILENO., INCLUYE; PINTURA ANTICORROSIVA SEGUN LA NORMA, MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, CONEXIONES, ANDAMIOS, ELEVACIONES, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS. | SAL. | 16 |  | 0
5035 | SALIDAS DE VACIO CON TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 1/2" Y 3/4", CON SOLDADURA DE PLATA, OXIGENO, ACETILENO., INCLUYE; PINTURA ANTICORROSIVA SEGUN LA NORMA, MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, CONEXIONES, ANDAMIOS, ELEVACIONES, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS. | SAL. | 16 |  | 0
5036 | COLOCACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO CON TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/8", 1/2", 3/4" Y 1", CON SOLDADURA DE PLATA, OXIGENO, ACETILENO., INCLUYE; RENURAS, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, CONEXIONES, ANDAMIOS, ELEVACIONES, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS. | PZA. | 3 |  | 0
5037 | CAJA DE VALVULA PARA SECCIONAMIENTO DE TUBERIA DE AIRE O VACIO MARCA ARIGMED. FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 EN ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA COLOR BLANCO, VENTANILLA ABATIBLE DEL MISMO MATERIAL CON SISTEMA DE CIERRE MAGNETICO (IMAN), VENTANA DE ACRILITO TRASNPARENTE DE 3 MM DE ESPESOR, TAPONES DE AISLAMIENTO PARA TUBERIA INCLUYE: VALVULA CONFORME AL CODIGO NFPA99 PARA 600 WOG, FABRICADA RN LATON DE TRES CUERPOS EN ESFERA DE ACERO INOXIDABLE Y MANILA CON CIERRE DE 1/4 DE GIRO Y SEGURO, PUERTOS SOLDABLE CON EXTENSION DE TUBERIA DE COBRE TIPO L, PUERTO ROSCADO PARA ACOPLAR DISPOSITIVO EN LECTURA DE PRESION Y VACIO ANALOGOS (MANOMETROS Y VACUOMETROS) CARATULO DE 1 1/2" CONEXIONES POSTERIORES, TAG O LETRERO DE IDENTIFICACION DE GAS EN COLORES Y TEXTOS SEGUN EL CODIGO NFPA99,CONEXION DE LINEA DE ALIMNETACION A CAJA Y DE CAJA A DISTRIBUCION. | PZA | 2 |  | 0
5038 | CAJA DE VALVULA PARA SECCIONAMIENTO DE TUBERIA DE AIRE Y VACIO, MARCA ARIGMED. FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL 18 EN ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA HORNEADA COLOR BLANCO, VENTANILLA ABATIBLE DEL MISMO MATERIAL CON SISTEMA DE CIERRE MAGNETICO (IMAN), VENTANA DE ACRILITO TRASNPARENTE DE 3 MM DE ESPESOR, TAPONES DE AISLAMIENTO PARA TUBERIA INCLUYE: VALVULA CONFORME AL CODIGO NFPA99 PARA 600 WOG, FABRICADA RN LATON DE TRES CUERPOS EN ESFERA DE ACERO INOXIDABLE Y MANILA CON CIERRE DE 1/4 DE GIRO Y SEGURO, PUERTOS SOLDABLE CON EXTENSION DE TUBERIA DE COBRE TIPO L, PUERTO ROSCADO PARA ACOPLAR DISPOSITIVO EN LECTURA DE PRESION Y VACIO ANALOGOS (MANOMETROS Y VACUOMETROS) CARATULO DE 1 1/2" CONEXIONES POSTERIORES, TAG O LETRERO DE IDENTIFICACION DE GAS EN COLORES Y TEXTOS SEGUN EL CODIGO NFPA99,CONEXION DE LINEA DE ALIMNETACION A CAJA Y DE CAJA A DISTRIBUCION. | PZA | 1 |  | 0
5039 | SALIDA A SERPENTIN PARA CONEXIÓN DE COMPRESOR DE AIRE MEDICO DE 4 HP, CON TUBERIA DE COBRE TIPO L DE 3/4" Y 1", CON SOLDADURA DE PLATA, OXIGENO-ACETILENO., INCLUYE; PINTURA ANTICORROSIVA SEGUN LA NORMA, RANURAS, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, CONEXIONES, ANDAMIOS, ELEVACIONES, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS. | PZA. | 1 |  | 0
5040 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PASO PARA GAS DE 13 MM., CON TUBO DE COBRE TIPO L, DE 13 MM., INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, CONEXIONES, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS | PZA. | 12 |  | 0
5041 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE PASO PARA GAS DE 19 MM., CON TUBO DE COBRE TIPO L, DE 19 MM., INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, CONEXIONES, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS | PZA. | 2 |  | 0
5042 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE DE GAS ESTACIONARIO HORIZONTAL GAS LP 120L CYTSA. CON TUBO DE LLENADO DE COBRE TIPO L DE 32 MM (7.00 MT.)., INCLUYE; PINTURA ANTICORROSIVA SEGUN LA NORMA, VALVULA DE LLENADO CON DOS ADITAMENTOS DE SEGURIDAD DE NO RETROCESO (DOBLE CHECK), VALVULA DE GLOBO, MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, CONEXIONES, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS | PZA. | 1 |  | 0
5043 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" DE 38 MM. CON SOLDADURA DE PLATA, OXIGENO-ACETILENO., INCLUYE; PINTURA ANTICORROSIVA SEGUN LA NORMA, MATERIAL, MANO DE OBRA, CORTES, CONEXIONES, ANDAMIOS, ELEVACIONES, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS. | ML | 18.3 |  | 0
| TOTAL INSTALACION DE GAS, VACIO Y AIRE |  |  |  | 0
| TOTAL INSTALACIONES |  |  |  | 0
CAP-06 | OBRA EXTERIOR
6000 | PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, DE 12 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10-10, INCLUYE: COMPACTACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN Y MAESTREADO., ACABADO RAYADO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES. | M2 | 207.36 |  | 0
6001 | CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO DE SECCION 15X20X40. A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ALAMBRON DE 35 CMS DE DESARROLO A CADA 20 CMS DE SEPARACION Y UNA VARILLA DE 3/8 EN EL AREA DE LA NARIZ INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CIMBRADO Y DECIMBRADO. | ML | 53.18 |  | 0
6002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRENES O PASOS CON TUBO PVC SANITARIO REFORZADO. DE 151 MM. AHOGADO EN GUARNICIONES O CADENAS, INCLUYE: TUBOS, COPLES, EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION, CONEXIONES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | ML | 16 |  | 0
6003 | MURETE DE ENRASE DE 14 CMS. DE ESPESOR, EN CIMENTACIÓN CON TABIQUE DE CONCRETO (TIPO PESADO) DE 10X14X28 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5. | M2 | 26.4864 |  | 0
6004 | RODAPIE DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, SECCION DE 15 X 20 CM. ARMADO CON 4 VAR. DEL #3 Y BASTON DE 1.40 MTS. DE DESARROLLO #2 @ 20 CMS., FORJADO DE NARIZ, DE 10X10 CMS., INCLUYE: CIMBRA APARENTE, MATERIAL Y MANO DE OBRA | ML | 55.18 |  | 0
6005 | DUCTO CON TUBOS DE PVC CONDUIT TIPO PESADO, 2 DE 2 " Y 1 DE 3", INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION EN CEPA (0.45X0.60 M.) POR MEDIOS MECANICOS, ENCOFRADO (0.45X0.35 M.) CON CONCRETO F'c = 150 KG/CM2, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. | ML | 67.74 |  | 0
6006 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW-LS CAL. 250 MCM., INCLUYE: CABLE THW-LS CAL. 250 KCM, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 406.44 |  | 0
6007 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 50 MM. DE DIAMETRO CON CAMPANA Y LIGAS, INCLUYE; RAMALEO DE TOMA EXISTENTE A REGISTRO HIDRAULICO, CONEXIONES, TRAZO, CORTE, DESPERDICIOS, FIJACION, NIVELACION, EXCAVACION, RELLENO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION. | ML | 82.12 |  | 0
6008 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC SANITARIO REFORZADO. DE 100 MM., INCLUYE: COPLES, CODOS 45° Y 90°, YEES, TEES, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO Y COMPACTACION, CONEXIONES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | ML | 74.76 |  | 0
| TOTAL: OBRA EXTERIOR |  |  |  | 0
|  |  | SUBTOTAL |  | 0
|  |  | IVA |  | 0
|  |  | TOTAL DE LA OBRA |  | 0
Note on E132: INCL. APAGADOR DE CAÑON