## PRESUP. CANCHA TERMINACION
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE BASQUETBOL TECHADA (TERMINACIÓN)
DESCRIPCIÓN:
EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE BASQUETBOL TECHADA (TERMINACIÓN) ", CONTARA CON CANCHA, CONTRACANCHA, ZONA DE PROTECCIÓN, ÁREA PARA GRADAS, SANITARIOS MUJERES, SANITARIOS HOMBRES, VESTIDORES MUJERES, VESTIDORES HOMBRES, OFICINA ENCARGADO, AREA DE JUEGOS DE MESA, Y ESCALERAS, CON UN TOTAL DE 1008.27 M2. DE CONSTRUCCIÓN, LOS TRABAJOS CONTEMPLAN LAS FASES DE ESTRUCTURA, CANCELERIA, INSTALACIONES, Y OBRA EXTERIOR, DESARROLLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA., ESTRUCTURA CONFORMADA POR TRABES DE ARMADURA METALICA Y CUBIERTA DE LAMINA MULTIPANEL (1008.27 M2)., CANCELERIA CON MARCOS METALICOS Y REJAS DE ACERO (40.00 PIEZAS), INSTALACIONES CONFORMADAS POR SALIDAS DE ALUMBRADO, CONTACTOS Y APAGADORES CABLEADOS (49.00 PIEZAS), LAMPARAS LED COLGANTES DE 200 WATTS (16.00 PIEZAS), LAMPARAS LED DE SOBREPONER DE 32 WATTS (16.00 PIEZAS), RED HIDRAULICA Y SANITARIA CON TUBO PVC SANITARIO Y PVC HIDRAULICO (88.57 ML), Y OBRA EXTERIOR CON EXCAVACIONES, RELLENOS, GUARNICIONES, Y PISOS DE CONCRETO (386.66 M2)., AL FINALIZAR EL PROYECTO SE TENDRÁ UNA OBRA TERMINADA Y FUNCIONAL.
PARTIDAS |  |  |  |  | TOTAL
| CAPITULO 01.- ESTRUCTURA |  |  |  | 0
| CAPITULO 02.- CANCELERIA |  |  |  | 0
CAPITULO 03.- INSTALACIONES
| A) INSTALACION ELECTRICA |  |  |  | 0
| B) INSTALACION HIDROSANITARIA |  |  |  | 0
| CAPITULO 04.- OBRA EXTERIOR |  |  |  | 0
|  |  | S U B T O T A L |  | 0
|  |  | 16 % I. V. A. |  | 0
|  |  | T O T A L |  | 0
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE BASQUETBOL TECHADA (TERMINACIÓN)
DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
UBICACIÓN: GUILLERMO ROJAS MIJANGOS S/N, ESQ. AV. UNIVERSIDAD, COL. CIUDAD UNIVERSITARIA, MIAHUATLÁN DE PORFIRÍO DÍAZ, OAX.
PRESUPUESTO DE OBRA
CLAVE | DESCRIPCION DE CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
CAP-01 | CAPITULO 01.- ESTRUCTURA
ETA001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA ARM-01, DE 28.83 M. DE LARGO Y 1.35 M. DE ALTURA, CUERDA SUPERIOR CON 2 ANGULOS DE 4"x4"X3/8", A-36, DE 29.36 M. DE LARGO (a), CUERDA INFERIOR CON 2 ANGULOS DE 3"x3"x 1/4", A-36, DE 28.12 M. DE LARGO (b), MONTANTES CON 1 PTR 2" x 2" CAL.14, A-500 GRADO A, (18 PZAS) DE 1.32 M. DE LARGO (c), DIAGONALES CON 2 ANGULOS DE 2 1/2" x 2 1/2" X 3/16", A-36, (20 PZAS - 35.64 ML) DE 1.35 A 1.88 M. DE LARGO (d), MONTANTES CON 2 PTR 2" x 2" CAL.14 (3 PZAS -4.11 ML) DE 1.37 M. DE LARGO (e), A-500 GRADO A, DIAGONAL CON 2 ANGULOS DE 2"X2"X3/16", A-36 (6 PZAS- 11.58 ML) DE 1.88 A 2.03 M. DE LARGO, Y CON 1 PTR 2" x 2" CAL.14 (3 PZAS - 11.58 ML) DE 1.88 A 2.03 M. DE LARGO (f), A-500 GRADO A , DE ALTA RESISTENCIA, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, PERFORACIONES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, VER PLANO ESTRUCTURAL. | PIEZAS | 2 |  | 0
ETA002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA ARM-02, DE 30.90 M. DE LARGO Y 1.35 M. DE ALTURA, CUERDA SUPERIOR Y CUERDA INFERIOR DE 30.90 M. DE LARGO, CON 1 PTR 2" x 2" CAL.14, A-500 GRADO A, Y MONTANTE CON 1 PTR 2" x 2" CAL.14, A-500 GRADO A, (25 PZAS - 30.75 ML) DE 1.23 M. DE LARGO (i), DE ALTA RESISTENCIA, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, PERFORACIONES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, VER PLANO ESTRUCTURAL. | PIEZAS | 1 |  | 0
ETA003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO (L1) DE 34.94 M. DE LARGO, CON 1 CANAL MONTEN TIPO "C", DE 8" CALIBRE 12 (8MT12), A-500 GRADO A, DE ALTA RESISTENCIA, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, CON 6 CLIPS DE LAMINA GALV. CAL. 10 EN FORMA DE L, DE 19 X 20 CM. CON 4 TORNILLOS DE 3/8" CADA UNA, INCLUYE: TUERCAS, RONDANAS, SOLDADURA EN UNION DE MONTENES Y EN CLIPS, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, PERFORACIONES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. VER PLANO ESTRUCTURAL. | PIEZAS | 22 |  | 0
ETA004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO (L2) DE 34.94 M. DE LARGO, CON 2 MONTENES TIPO "C" EN CAJA, DE 8" CALIBRE 14 (8MTCAL14), A-500 GRADO A, DE ALTA RESISTENCIA, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, CON 6 PARES DE CLIPS DE LAMINA GALV. CAL. 10 EN FORMA DE L, DE 19 X 20 CM. CON 4 TORNILLOS DE 3/8" CADA UNA, INCLUYE: TUERCAS, RONDANAS, SOLDADURA EN UNION DE MONTENES Y EN CLIPS, MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, PERFORACIONES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. VER PLANO ESTRUCTURAL. | PIEZAS | 4 |  | 0
ETA005 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO EN ARMADURAS CON L2, TIPO PATA DE GALLO, DE 1.67 M. DE LARGO, HECHO CON 2 PTR 2" x 2" CAL.14, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, PERFORACIONES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PIEZAS | 12 |  | 0
ETA006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO EN ARMADURAS CON L1 (CUMBRERA), TIPO PATA DE GALLO, DE 1.67 M. DE LARGO, HECHO CON 2 PTR 2" x 2" CAL.14, A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, PERFORACIONES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PIEZAS | 6 |  | 0
ETA007 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA FLAMBEO (CF), EN FORMA DE " I ", CON DIMENSIONES PROMEDIO DE 0.07X1.12 X 0.07 M. (VER PLANO), CON ANGULO DE 3/4"X 1/8" (A-36), A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, PERFORACIONES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, VER PLANO ESTRUCTURAL. | PIEZAS | 260 |  | 0
ETA008 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA VENTEO (CV), DE 15.00 M., DE VARILLA DEL NUM. 5 (5/8"), CON 20 CM. A SUS EXTREMOS DE VARILLA ROSCADA DE 5/8" GRADO A, FIJADOS CON TUERCAS Y RONDANAS A ANGULO DE 2" EN FORMA DE CAJA, SOLDADO A ARMADURA (VER DETALLE EN PLANOS), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, PERFORACIONES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, VER PLANO ESTRUCTURAL. | PIEZAS | 12 |  | 0
ETA009 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS (PL) PARA CONEXIÓN DE ARMADURA METALICA (ARM-01-ARM-02) CON COLUMNA C1, HECHA CON PLACA DE ACERO DE 40 X 40 X 5/8", SOLDADA A 4 ANCLAS DE VARILLA CORRUGADA DE 5/8" (EXISTENTES)., VER DETALLE DE CONEXION PLACA EN-C1 (CON-01), A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, PERFORACIONES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SOLDADURA E-70 DE 1/4, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PIEZAS | 12 |  | 0
ETA010 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRANTES (h), DE 12.60 M. DE LARGO, CON REDONDO LISO DE 1 1/4" DE DIAMETRO, CON 30 CM. DE VARILLA ROSCADA DE GRADO A SUS EXTREMOS, FIJADOS CON TUERCAS Y RONDANAS A ANGULO DE 3" EN FORMA DE CAJA, SOLDADO A ARMADURA (VER DETALLE EN PLANOS), A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, PERFORACIONES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, VER PLANO ESTRUCTURAL. | PIEZAS | 6 |  | 0
ETA011 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA MULTITECHO TERNIUM, MARCA MULTYPANEL, CUBIERTA TIPO "SÁNDWICH" COMPUESTA POR UN NÚCLEO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO Y DOS CARAS DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 DE 1 1/2" DE ESPESOR; LA ESPUMA TENDRÁ COMO CARACTERÍSTICA UNA DENSIDAD DE 40 KG/M3, CON UN FACTOR DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE K=0.132BTU-IN/HR-FR2-°F, COMPRESIÓN DE 1.00 KG/CM2, TENSIÓN DE 1.4 KG/CM2, TEMPERATURA DE TRABAJO DE 40-80°C, LA LÁMINA GALVANIZADA SERÁ PRE PINTADA A FUEGO POR SUS DOS LADOS CON PINTURA POLIÉSTER ESTÁNDAR, AMBAS CARAS SERÁN ADHERIDAS QUÍMICAMENTE EN FORMA CONTINUA MEDIANTE EL PROPIO NÚCLEO, PESO TEÓRICO DE 11.15 KG/M2; (HOJAS=70 PIEZAS DE 9 M, 70 PIEZAS DE 6 M.), SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: CABALLETE TIPO 100-457 DENTADO DE 35.00 ML., TAPAJUNTAS FIJADAS CON PIJAS AUTO TALADRANTES DE Ø1/4" X 7/8" CON ARANDELA DE NEOPRENO A CADA 1.5 M. EN FORMA ALTERNADA (1020 ML/334 PIEZAS), TAPA GOTERO EN 2 LADOS (29.80 M POR LADO) CON PIJA AUTOTALADRANTE DE Ø1/4" X 7/8" CON ARANDELA DE NEOPRENO, A CADA 50 CM (29.80 ML), PLACAS DE FIJACION CON 4 PIJAS AUTORROSCANTES (936.00 PIEZAS), EN TRASLAPES COLOCAR PIJAS AUTOTALADRANTES CON ARANDELA DE NEOPRENO DE Ø1/4" X 7/8" (8 PIEZAS POR PANEL), CINTA DE BUTILO DOBLE BORDE DE 3/16" X 7/8" 2 TIRAS EN CADA TRASLAPE, ADHESIVO EN ESPUMA PARA AREAS AEXPUESTAS A HUMEDAD, SELLADOR DE POLIURETANO, CUBRE PLACA, TORNILLOS CABEZA HEXAGONAL,ACCESORIOS DE FIJACIÓN, ARMADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, DESPIECE, DESPERDICIOS, TRABAJOS A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO (VER DETALLES EN PLANOS). | M2 | 1042.3 |  | 0
ETA012 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALON (35 ML) DE LAMINA PINTRO CAL. 24, COLOR ARENA (0.91 X 3.05 M), CON 19 REFUERZOS DE PTR DE 1 1/2" CAL. 14, EN FORMA DE L (0.43X0.30 M.), SUJETOS CON SOLDADURA A LARGUERO L2., INCLUYE; REMACHES POP NUM. 56 (20 X TRASLAPE DE HOJA), PIJAS AUTOTALADRANTES CON ARANDELA DE NEOPRENO DE Ø1/4" X 7/8" (8 PIEZAS POR SOPORTE DE PTR), MATERIALES, MANO DE OBRA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, PERFORACIONES, DESPERDICIOS, MANIOBRAS, SOLDADURA E-70 DE 1/4, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIÓN DE MATERIALES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. | PIEZAS | 2 |  | 0
| TOTAL DE ESTRUCTURA |  |  |  | 0
CAP-02 | CAPITULO 02.- CANCELERIA
CAN001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO METALICO (A-1), DE 23.75 MT. DE LARGO Y 1.10 MT. DE ALTO, HECHO CON PTR DE 4" X 4" CAL. 14, DIVIDIDO EN 12 PARTES DE 1.98 X 1.10 M, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, IMPORTANTE VER DETALLES Y DIMENSIONES EN PLANOS. | PIEZAS | 1 |  | 0
CAN002 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO METALICO (A-2), DE FORMA TRAPEZOIDAL DE 4.83 MT. DE BASE, 4.56 Y 3.70 MT. DE ALTO, HECHO CON PTR DE 4" X 4" CAL. 14, DIVIDIDO EN 12 PARTES (3X4)., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, IMPORTANTE VER DETALLES Y DIMENSIONES EN PLANOS. | PIEZAS | 1 |  | 0
CAN003 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO METALICO (A-3), DE 4.88 MT. Y 1.10 MT. DE ALTO, HECHO CON PTR DE 4" X 4" CAL. 14, DIVIDIDO EN 3 PARTES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, IMPORTANTE VER DETALLES Y DIMENSIONES EN PLANOS. | PIEZAS | 1 |  | 0
CAN004 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO METALICO (A-4), DE FORMA TRAPEZOIDAL DE 4.30 MT. DE BASE, 2.08 Y 1.38 MT. DE ALTO, HECHO CON PTR DE 4" X 4" CAL. 14, DIVIDIDO EN 6 PARTES (3X2), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, IMPORTANTE VER DETALLES Y DIMENSIONES EN PLANOS. | PIEZAS | 1 |  | 0
CAN005 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO INTERIOR DE ANGULO DE 1"X1"X 1/8" (A-36) PARA SUJETAR ACRILICO, (A-5), DE 0.98 M. X 1.23 MT. DE ALTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, IMPORTANTE VER DETALLES Y DIMENSIONES EN PLANOS., NO INCLUIR ACRILICO. | PIEZAS | 30 |  | 0
CAN006 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO METALICO (A-6), DE 1.12 MT. Y 1.33 MT. DE ALTO, HECHO CON PTR DE 4" X 4" CAL. 14, CON MARCO INTERIOR DE ANGULO DE 3/4 X 3/4 X 3/16" PARA SUJETAR ACRILICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, IMPORTANTE VER DETALLES Y DIMENSIONES EN PLANOS., NO INCLUIR ACRILICO. | PIEZAS | 4 |  | 0
CAN007 | SUMINISTRO Y COLOCCION DE REJA ELECTRO SOLDADA IMPERIUM DE 2.5X 2.50 M. EN ALAMBRE GALV. CAL. 6 (CUADRO 58X100MM.) EN FORMA DE "C", DE 20.96 M. (0.98 M-19.00 M-0.98 MT.) DE LARGO Y 2.50 MT, DE ALTURA, CON 7 POSTE GALV. CAL. 16 DE 2"X2" A 2.50 M. CON BASE, ABRAZADERA P/POSTE DE 2"X2" GALV. C14 C/TORNILLERÍA, TAPÓN DE POLIPROPILENO CON RESINA UV PARA POSTE DE 2"X2", Y 4 POSTES DE REFUERZO DE PTR DE 2" CAL. 14, REFUERZO LONGITUDINAL SUPERIOR CON PTR DE 2" CAL. 14, CON 2 PUERTAS DE 2 HOJAS A LOS EXTREMOS DE 2.00X 2.50 MT. DE ALTURA (PUERTAS CON TRAVESAÑO CENTRAL), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PRIMER ANTICORROSIVO, THINNER, PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, IMPORTANTE VER DETALLES Y DIMENSIONES EN PLANOS. | PIEZAS | 2 |  | 0
| TOTAL CANCELERIA |  |  |  | 0
CAP-03 | CAPITULO 03.- INSTALACIONES
A).-INSTALACION ELECTRICA
IEL001 | SALIDA DE ALUMBRADO PARA LAMPARAS COLGANTES EN CANCHA, CON CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT GALVANIZADO, PARED DELGADA DE 19 MM Y 25 MM., INCLUYE; CURVAS, CONECTORES, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO ELECTRICO). | SAL. | 16 |  | 0
IEL002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE PARA LUMINARIAS, CONTACTOS Y APAGADORES EN PLANTA BAJA Y ALTA, CON CABLE THW CAL.10, MARCA CONDUMEX O SUPERIOR, INCLUYE: UN EXCEDENTE DE 20 CM. PARA CONEXIÓN DE LAMPARA, Y 10 CM. PARA CONEXION EN CONTACTOS Y APAGADORES, MANO DE OBRA, MATERIAL, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, EQUIPO DE PROTECCION, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO (VER PLANO ELECTRICO) | ML | 849.39 |  | 0
IEL003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE PARA LUMINARIAS, CONTACTOS Y APAGADORES EN PLANTA BAJA Y ALTA, CON CABLE THW CAL.12, MARCA CONDUMEX O SUPERIOR, INCLUYE: UN EXCEDENTE DE 20 CM. PARA CONEXIÓN DE LAMPARA, Y 10 CM. PARA CONEXION EN CONTACTOS Y APAGADORES, MANO DE OBRA, MATERIAL, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, EQUIPO DE PROTECCION, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO (VER PLANO ELECTRICO) | ML | 54.5 |  | 0
IEL004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE PARA LUMINARIAS, CONTACTOS Y APAGADORES EN PLANTA BAJA Y ALTA, CON CABLE THW CAL.14, MARCA CONDUMEX O SUPERIOR, INCLUYE: UN EXCEDENTE DE 20 CM. PARA CONEXIÓN DE LAMPARA, Y 10 CM. PARA CONEXION EN CONTACTOS Y APAGADORES, MANO DE OBRA, MATERIAL, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, EQUIPO DE PROTECCION, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO (VER PLANO ELECTRICO) | ML | 57.69 |  | 0
IEL005 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE PARA LUMINARIAS, CONTACTOS Y APAGADORES EN PLANTA BAJA Y ALTA, CON CABLE DESNUDO CAL. 10, MARCA CONDUMEX O SUPERIOR, INCLUYE: UN EXCEDENTE DE 20 CM. PARA CONEXIÓN DE LAMPARA, Y 10 CM. PARA CONEXION EN CONTACTOS Y APAGADORES, MANO DE OBRA, MATERIAL, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, EQUIPO DE PROTECCION, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO (VER PLANO ELECTRICO) | ML | 114.67 |  | 0
IEL006 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE PARA LUMINARIAS, CONTACTOS Y APAGADORES EN PLANTA BAJA Y ALTA, CON CABLE DESNUDO CAL. 12, MARCA CONDUMEX O SUPERIOR, INCLUYE: UN EXCEDENTE DE 20 CM. PARA CONEXIÓN DE LAMPARA, Y 10 CM. PARA CONEXION EN CONTACTOS Y APAGADORES, MANO DE OBRA, MATERIAL, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, EQUIPO DE PROTECCION, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO (VER PLANO ELECTRICO) | ML | 237.88 |  | 0
IEL007 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE PARA LUMINARIAS, CONTACTOS Y APAGADORES EN PLANTA BAJA Y ALTA, CON CABLE DESNUDO CAL. 14, MARCA CONDUMEX O SUPERIOR, INCLUYE: UN EXCEDENTE DE 20 CM. PARA CONEXIÓN DE LAMPARA, Y 10 CM. PARA CONEXION EN CONTACTOS Y APAGADORES, MANO DE OBRA, MATERIAL, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, EQUIPO DE PROTECCION, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO (VER PLANO ELECTRICO) | ML | 175.5 |  | 0
IEL008 | APAGADOR SENCILLO O DE ESCALERA INCLUYE; INTERRUPTORE (1) PLACA DE RESINA DE 1 VENTANA, MARCA QUINZIÑO, LINEA EVOLUCIÓN, COLOR BLANCO MERIDA, O MARCA SUPERIOR, CURVAS, CONECTORES, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, (VER PLANO ELECTRICO). | PIEZAS | 9 |  | 0
IEL009 | CONTACTO EN PLANTA BAJA Y ALTA, CON TOMACORRIENTE POLARIZADO ATERRIZABLE DUPLEX, PLACA DE RESINA COLOR BLANCO MERIDA, MARCA QUINZIÑO, LINEA EVOLUCIÓN, O MARCA SUPERIOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, VER PLANO ELECTRICO. | PIEZAS | 8 |  | 0
IEL010 | SUMINISTRO, COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO TIPO QO DE 1X15, 1X20 Y 1X30 AMP. INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA, CONEXIONES Y PRUEBAS. | PIEZAS | 14 |  | 0
IEL011 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA UFO LED HIGH BAY CAMPANA, 200 W, LUZ DE DÍA, IP65, IK10, INDUSTRIAL, LED INTEGRADO (SECUNDA III) DE TECNOLITE, INCLUYE; PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y ELEVACIONES. | PIEZAS | 16 |  | 0
IEL012 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE GABINETE TIPO SOBREPONER, DE 30X122 CMS., CON MARCO ABATIBLE, FABRICADO EN LÁMINA DE PRIMERA ROLADO EN FRÍO Y RECUBIERTO CON PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA Y CON REFLECTOR DE ALUMINIO ESPECULAR Y CON DIFUSOR DE ACRÍLICO 100% TIPO K-12. INCLUYE DOS LÁMPARAS TIPO T-8 DE LED 16W C/U, DE VOLTAJE UNIVERSAL 120-277V, BLANCO NEUTRO (4000K). MCA. LJ - ILUMINACION MOD GSMA3-216-LED-E3-A12-T8-NW-L, INCLUYE; PRUEBAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA EN 1 Y 2 NIVEL. | PIEZAS | 16 |  | 0
IEL013 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO CON 2 TUBOS DE PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 2 1/2" DIAMETRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION DE CEPA POR MEDIOS MECANICOS (20 X 0.60 CM. PROFUNDIDAD), ENCOFRADO CON CONCRETO F'c = 150 KG/CM2, DE 20 X 20 CMS., RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN. | ML | 50 |  | 0
IEL014 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 HILOS DE CABLE THW CAL. 2, CONDUMEX, EN TUBERIA PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 2", INCLUYE; EXCAVACION, ENCOFRADO, RELLENO, MANO DE OBRA, CONEXIONES Y PRUEBAS. | ML | 60 |  | 0
| TOTAL A) INSTALACION ELECTRICA |  |  |  | 0
B) INSTALACION HIDROSANITARIA
IHS001 | REGISTRO SANITARIO 60 X 40 X 80 CM. (MEDIDAS INTERIORES) CON TABIQUE BLANCO TIPO PESADO DE 10 X 14 X 28 CM. DE 14 CMS. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, PISO CON MEDIA CAÑA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 8 CM. ACABADO PULIDO, APLANADO PULIDO INTERIOR Y ACABADO COMUN EN EXTERIOR, TAPA HECHA CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1"X1"X3/16, Y COLADA CON CONCRETO SIMPLE, ACABADO RAYADO, VER DETALLE EN PLANO DE ACABADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO | PIEZAS | 5 |  | 0
IHS002 | BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DE 10.50 MT., CON UN TUBO DE PVC SANITARIO REFORZADO DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE; CODO PVC SAN. 4"X45° (2 PZAS), COPLE PVC SAN. 4" (1PZA), CODO PVC SAN. 4"X90° (1 PZA), ABRAZADERAS GALVANIZADO PARA 4" (8 PZAS), MATERIALES MENORES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y PRUEBAS. TRABAJO TERMINADO, VER ALTURAS EN PLANOS. | PIEZAS | 4 |  | 0
IHS003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 2", CON CAMPANA, LIGAS, CODOS, COPLES, TEES, INCLUYE; RAMALEO DE TOMA EXISTENTE A REGISTRO HIDRAULICO, CONEXIONES, TRAZO, CORTE, LIJADO, PEGAMENTO, DESPERDICIOS, FIJACION, NIVELACION, EXCAVACION, RELLENO, PRUEBAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | ML | 27.8 |  | 0
IHS004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PVC SANITARIO REFORZADO. DE 100 MM., INCLUYE: COPLES, CODOS 45° Y 90°, YEES, TEES, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO Y COMPACTACION, CONEXIONES, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | ML | 60.77 |  | 0
IHS005 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 6" PARA DESAGUE EN AREA DE ANDADOR INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | ML | 8 |  | 0
| TOTAL B) INSTALACION HIDROSANITARIA |  |  |  | 0
| TOTAL INSTALACIONES |  |  |  | 0
CAP-04 | CAPITULO 04.- OBRA EXTERIOR
OER001 | LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA AREA DE EXCAVACION EN CAJON, Y AREA DE EXCAVACION EN CEPAS. | M2 | 405.37 |  | 0
OER002 | EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO B, POR MEDIOS MECANICOS, A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 1.00 MT. RETIRO DEL MATERIAL NO UTIL EN CAMION VOLTEO, FUERA DE LA INSTITUCION, MINIMO A 1 KM. A LA REDONDA, INCLUYE: TRASPALEOS, CARGA Y DESCARGA POR MEDIOS MECÁNICOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 663.07 |  | 0
OER003 | EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPAS EN TERRENO TIPO "B", PROFUNDIDAD INDICADA EN OBRA, INCLUYE: AFINE DE TALUD, TRASPALEO, RETIRO DEL MATERIAL NO UTIL EN CAMION VOLTEO, FUERA DE LA INSTITUCION, MINIMO A 1 KM. A LA REDONDA. | M3 | 24.04 |  | 0
OER004 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE CON BAILARINA Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, AL 95% DE SU P.V.S. INCLUYE: TRASPALEO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES O MECANICOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO (3 EXTRACCIONES POR CAPA). | M3 | 311.66 |  | 0
OER005 | CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO DE SECCION 15X20X40, A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2. REFORZADO CON ALAMBRON DE 35 CMS. DE DESARROLO, A CADA 20 CMS. DE SEPARACION, Y UNA VARILLA DE 3/8" EN EL AREA DE LA NARIZ, VER PLANO, INCLUYE: CIMBRADO Y DECIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA. | ML | 200.31 |  | 0
OER006 | PISOS Y BANQUETAS DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10x10 DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION Y COMPACTACION, ACABADO RAYADO A BROCHA, EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 MTS. MAXIMO, JUNTA FRIAS ACABADAS CON VOLTEADOR, SE DEBERÁ AGREGAR 100 GRS DE FIBRA SINTETICA POR CADA SACO DE CEMENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES. | M2 | 20.36 |  | 0
OER007 | PISOS Y BANQUETAS DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10x10 DE 12 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION Y COMPACTACION, ACABADO RAYADO A BROCHA, EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 MTS. MAXIMO, JUNTA FRIAS ACABADAS CON VOLTEADOR, SE DEBERÁ AGREGAR 100 GRS DE FIBRA SINTETICA POR CADA SACO DE CEMENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES. | M2 | 364.1 |  | 0
OER008 | PISOS Y BANQUETAS DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10x10 DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION Y COMPACTACION, ACABADO RAYADO A BROCHA, EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 MTS. MAXIMO, JUNTA FRIAS ACABADAS CON VOLTEADOR, SE DEBERÁ AGREGAR 100 GRS DE FIBRA SINTETICA POR CADA SACO DE CEMENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES. | M2 | 2.2 |  | 0
| TOTAL OBRA EXTERIOR |  |  |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 0
| 16% I.V.A. |  |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0